## ST1-AAR
Specificație tehnică 1 - AAR
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | dulap metalic inseriabil IP65 (individual);
2 | curent de operare conform IEC 60947-3: 1600 A;
3 | număr poli: 4;
4 | număr intrări: 2;
5 | număr ieșiri: 1;
6 | tip transfer sarcină electrică: motorizat manual și automat;
7 | panou de comandă cu ecran de tip LCD;
8 | monitorizare parametri: tensiune, curent, frecvență etc.
9 | kit de măsurare a curentului energieie electrice al consumatorilor pe fiecare fază;
10 | panou sinoptic cu LED-uri pentru indicarea stării de comutare: manual, automat și blocat;
11 | modul de comunicare la distanță pentru conectarea și integrarea în sistemul de management infrastructură electroalimentare;
12 | număr minim conexiuni pentru conectarea elementelor de măsură: 10;
13 | accesarea logurilor de la distanță;
14 | posibilitate de a comanda pornirea programată a surselor de energie (posturi trafo și grupuri electrogene);
15 | posibilitate de alimentare cu energie electrică de la o sursă de 12 V sau 24 V curent continuu;
16 | posibilitate de inserare a minim 4 module suplimentare;
17 | panou LCD suplimentar, conectat prin cablu, pentru vizualizare prametri AAR din exteriorul dulapului metalic;
18 | 2 surse de alimentare redundante, 230V, 50Hz;
19 | modul motorizat
20 | timp maxim de transfer sarcină electrică între surse: maxim 3 secunde;
21 | număr minim de cicluri de comutare: 3000;
22 | nivele de securitate protejate prin parolă: minim 2;
23 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
24 | cantitate: 6 buc.

## ST2-UPS tip1
Specificație tehnică 2 - UPS tip 1
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | putere disponbilă de minim 120 kVA;
2 | eficiență AC/AC în regim dublă conversie (nu în regimuri de tip ECO, High Efficiency, Ultra high Efficiency etc.): minim 93%;
3 | UPS online cu dublă conversie paralelizabil până la minim 8 unităţi;
4 | UPS de structură robustă cu transformator de ieşire;
5 | durată de viaţă declarată de către producător în fişă tehnică, document public disponibil online pe pagina producătorului: minim 20 ani;
6 | temperatură de funcționare, fără scăderea puterii nominale a UPS-ului, interval minim 0°C↔+40°C;
7 | capacitate suprasarcină 125%: minim 10 minute;
8 | capacitate suprasarcină 150%: minim 1 minut;
9 | număr faze intrare/ieşire: 3/3;
10 | tensiune de intrare: 3x400 Vac ±15 %;
11 | tensiune de ieşire: 3x400 Vac ± 1 %;
12 | stabilitate frecvență statică: ± 0,1 %;
13 | tehnologie 100% digitală (număr potențiometre = 0);
14 | circuite de control cu microprocesor individuale pentru Redresor, Invertor şi Bypass Static;
15 | redresor cu tiristoare în 12 sau 18 pulsuri;
16 | invertor cu punți IGBT, transformator de ieşire integrat standard pentru posibilitatea alimentării celor două intrări ale UPS-urilor (intrare Bypass și intrare Redresor) din două surse diferite de alimentare;
17 | ieşire perfect sinusoidală, conform IEC 61000-3-12;
18 | grad de protecție: minim IP 31;
19 | curent de scurtcircuit Invertor minim 2,7 x Inominal;
20 | stabilitate dinamică la variație de sarcină 0-100% ↔ 100-0% trebuie să fie de maxim 2%, corecție în maxim 2 ms;
21 | acceptarea încărcării 100% dezechilibrate a fazelor cu variația tensiunii de ieşire trebuie să fie mai mică de 2%;
22 | alimentare redundantă a microprocesorului fiecărui etaj: Redresor, Invertor, Bypass;
23 | monitorizare ventilatoare, redundanță internă ventilatoare de tip minim N+1;
24 | consolă operator integrată pentru setări şi monitorizare cu afişaj grafic iluminat cu următoarele informații afişate: tensiune de intrare şi de ieşire între faze, tensiune de intrare şi de ieşire între faze şi nul, curent de intrare şi ieşire pe faze, autonomia estimată cu consumul actual, puterea activă, reactivă şi aparentă consumată din UPS pe faze şi global procentual şi valoric, cosfi consumator, crest factor consumator, tensiune baterii, curent baterii etc.;
25 | comunicaţie Modbus;
26 | acumulatori staționari incluși: industriali; închiși; fără mentenanță; de tip VRLA-AGM; curent maxim de descărcare pentru 5 secunde: minim 800A; curent maxim de încărcare: minim 28A; durată de viață proiectată, conform EUROBAT, de minim 10 ani (“long life” sau ”very long life”); dispuși pe stelaje pentru o aerisire-răcire eficientă şi pentru mentenanța facilă. Stelajele vor dispune de tăvi pentru reținerea eventualelor scurgeri a acidului din acumulatorii staționari;
27 | UPS-urile vor dispune de acumulatori proprii dimensionaţi astfel încât oricare dintre ele să poată alimenta pe perioada autonomiei de 15 minute la sarcina nominală a UPS-ului. Se va prezenta metoda de calcul bazată pe fişă tehnică a acumulatorului ofertat, fișă tehnică disponibilă public pe pagina web a producătorului acumulatorului. Calculul se va face pe baza valorilor puterii continue din acumulator aferente unei descărcări până la 1,7Vdc pe celulă la o temperatură de 25ºC. Puterea consumată din acumulatori va fi considerată puterea activă aferentă puterii nominale a UPS-ului, compensată cu randamentul în regim dublă conversie declarat al UPS-ului în fişa tehnică a acestuia;
28 | standarde de conformitate: IEC62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, RoHS, WEEE, CE.
29 | Accesorii incluse UPS tip 1
30 | 5 tablouri de distribuție complet utilate;
31 | modificare/înlocuire/extindere actual tablou de paralelizare;
32 | Parametrii tehnici și funcționali nou bloc UPS 360kVA:
33 | fiecare bloc paralel redundant UPS va fi compus din trei UPS-uri de minim 120kVA (două deja existente iar al treilea va extinde capacitatea actuală);
34 | putere disponbilă de minim 360kVA;
35 | ambele blocuri paralel redundant UPS vor dispune de:
36 | a) 5 noi tablouri de distribuție complet utilate, cu grad de protecție IP 65, pentru 30 circuite monofazice de minim 32A și 10 circuite trifazice de minim 32A, cu protecția aferentă inclusă (protecții monofazate cu 2 poli și putere de rupere 6kA și protecții trifazate cu 4 poli și putere de rupere 10kA);
37 | b) 2 tablouri deja existente de distribuție (cu grad de protecție IP 65, 32 circuite monofazice de 32A și 3 circuite trifazice de 32A) care vor fi completate/ extinse fiecare cu 11 circuite monofazice de minim 32A, cu protecția aferentă inclusă (protecții monofazate cu 2 poli și putere de rupere 6kA);
38 | fiecare bloc paralel redundant UPS va fi alimentat din două surse de alimentare distincte: principală dintr-un bloc AAR și de rezervă din barele de distribuție ale tabloului general electric, selecția sursei realizându-se manual;
39 | cantitate: 2 buc.

## ST3-UCA tip1
Specificație tehnică 3 - Unitate de condiționare aer tip 1
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | capacitate netă sensibilă (net sensible cooling capacity) calculată pentru o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius, pentru o temperatură interioară de aspirație de maxim 20 grade Celsius, o umiditate relativă de 45%, presiune statică de minim 50 Pa, temperatură de condensare de minim 55 grade Celsius și agent frigorific R410A sau R32: minim 78 kW. Se va prezenta modalitatea de calcul cu ajutorul aplicației de tip software de selecție de la producătorul produsului pentru specificațiile tehnice ofertate;
2 | tip agent frigorific: R410A sau R32;
3 | interval de temperatură exterioară pentru funcționare: minim între -40°C și + 55°C;
4 | kit de iarnă: inclus;
5 | funcționarea prin rotație și funcționarea de rezervă: da;
6 | posibilitatea de conectare a minim 8 unități interioare pentru funcționarea prin rotație, pentru uzura uniformă;
7 | repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică: da;
8 | alimentare electrică: 400V/3Ph/50Hz/N/PE;
9 | unitatea internă și unitatea externă vor fi produse de către același producător;
10 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
11 | unitate interioară (cod unitate) - 1 buc.
12 | tip: unitate răcită cu aer, close control CRAC;
13 | tip CRAC: perimetral;
14 | tip CRAC destinat: spații tehnice centre de date/ infrastructură critică/ de uz profesional;
15 | tip CRAC: cu aspirația aerului pe sus și refularea acestuia sub pardoseala tehnică supraînălțată, cu direcționarea aerului refulat;
16 | circuite frigorifice: minim 2;
17 | compresoare: minim 2, din care minim un compresor cu putere variabilă (de tip inverter);
18 | electroventilatoare: minim 3 de putere variabilă, maxim 1400 rpm;
19 | debit de aer: minim 24.000 m³/h;
20 | umidificator inclus: integrat în unitatea interioară;
21 | filtre lavabile, conform EN ISO 16890, pentru particule fine de praf: ePM10 > 60%;
22 | alimentare duală cu energie electrică: o alimentare din blocul UPS tip 2 aferent climatizării (2 x 120kVA) pentru partea electronică și electroventilatoare, iar cea de a doua alimentare pentru compresoare din sursele primare;
23 | temperatură de operare aer aspirat din spațiul tehnic, fără intrarea în avarie a echipamentului, minim 40 grade Celsius;
24 | clapete de sens (dampere): automate;
25 | senzori de inundație incluși în unitatea internă: minim 4, cu electrovană comandată pentru oprire apă în caz de inundație și avertizare sistem de management infrastructură climatizare;
26 | valvă de expansiune: electronică;
27 | card de comunicații pentru monitorizare prin sistemul de management infrastructură de climatizare;
28 | display: color, de tip LCD, cu afișare parametri de funcționare și alarme;
29 | suport pentru podea cu înălțimea reglabilă: minim 36 - 40 cm pentru unitatea interioară;
30 | întrerupător general de alimentare cu energie electrică: 4 poli;
31 | avertizare alarme: vizual și auditiv;
32 | dimensiuni maximale, condiționate de dimensiunile și arhitectura spațiului tehnic, (lungime x lățime): 2,6 m x 0,9 m;
33 | unitate exterioară (cod unitate) - 2 buc.
34 | tip: low noise, super low noise, ultra low noise etc.;
35 | zgomot maxim produs în funcționare la puterea frigorifică maximă, măsurat la o distanță de 5 m în câmp deschis, conform DIN ISO 9614: (sound pressure level LpA_5 m freefield) maxim 42 dB(A);
36 | putere frigorifică pentru fiecare unitate exterioară: minim 60 kW la o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius;
37 | electroventilatoare pentru fiecare unitate exterioară: minim 2, de putere variabilă (de tip EC);
38 | debit de aer: minim 30.000 m³/h;
39 | cantitate: 8 buc.

## ST4-UCA tip2
Specificație tehnică 4 - Unitate de condiționare aer tip 2
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | capacitate netă sensibilă (net sensible cooling capacity) calculată pentru o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius, pentru o temperatură interioară de aspirație de maxim 20 grade Celsius, o umiditate relativă de 45%, presiune statică de minim 50 Pa, temperatură de condensare de minim 55 grade Celsius și agent frigorific R410A sau R32: minim 35 kW. Se va prezenta modalitatea de calcul cu ajutorul aplicației de tip software de selecție de la producătorul produsului pentru specificațiile tehnice ofertate;
2 | tip agent frigorific: R410A sau R32;
3 | interval de temperatură exterioară pentru funcționare: minim între -40°C și + 55°C;
4 | kit de iarnă: inclus;
5 | funcționarea prin rotație și funcționarea de rezervă: da;
6 | posibilitatea de conectare a minim 2 unități interioare pentru funcționarea prin rotație, pentru uzura uniformă;
7 | repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică: da;
8 | alimentare electrică: 400V/3Ph/50Hz/N/PE;
9 | unitatea internă și unitatea externă vor fi produse de către același producător;
10 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
11 | unitate interioară (cod unitate) - 1 buc.
12 | tip: unitate răcită cu aer, close control CRAC;
13 | tip CRAC: perimetral;
14 | tip CRAC destinat: spații tehnice centre de date/ infrastructură critică/ de uz profesional;
15 | tip CRAC: cu aspirația aerului pe sus și refularea acestuia sub pardoseala tehnică supraînălțată, cu direcționarea aerului refulat;
16 | circuite frigorifice: minim 1;
17 | compresoare: minim 1 de tip inverter;
18 | electroventilatoare: minim 2 de putere variabilă, maxim 1400 rpm;
19 | debit de aer: minim 13.500 m³/h;
20 | umidificator inclus: integrat în unitatea interioară;
21 | filtre lavabile, conform EN ISO 16890, pentru particule fine de praf: ePM10 > 60%;
22 | alimentare duală cu energie electrică: o alimentare din blocul UPS tip 2 aferent climatizării (2 x 120kVA) pentru partea electronică și electroventilatoare, iar cea de a doua alimentare pentru compresoare din sursele primare;
23 | temperatură de operare aer aspirat din spațiul tehnic, fără intrarea în avarie a echipamentului, minim 40 grade Celsius;
24 | clapete de sens (dampere): automate;
25 | senzori de inundație incluși în unitatea internă: minim 4, cu electrovană comandată pentru oprire apă în caz de inundație și avertizare sistem de management infrastructură climatizare;
26 | valvă de expansiune: electronică;
27 | card de comunicații pentru monitorizare prin sistemul de management infrastructură de climatizare;
28 | display: color, de tip LCD, cu afișare parametri de funcționare și alarme;
29 | suport pentru podea cu înălțimea reglabilă: minim 36 - 40 cm pentru unitatea interioară;
30 | întrerupător general de alimentare cu energie electrică: 4 poli;
31 | avertizare alarme: vizual și auditiv;
32 | dimensiuni maximale, condiționate de dimensiunile și arhitectura spațiului tehnic, (lungime x lățime): 1,8 m x 0,9 m;
33 | unitate exterioară (cod unitate) - 1 buc.
34 | tip: low noise, super low noise, ultra low noise etc.;
35 | zgomot maxim produs în funcționare la puterea frigorifică maximă, măsurat la o distanță de 5 m în câmp deschis, conform DIN ISO 9614: (sound pressure level LpA_5 m freefield) maxim 42 dB(A);
36 | putere frigorifică pentru fiecare unitate exterioară: minim 60 kW la o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius;
37 | electroventilatoare pentru fiecare unitate exterioară: minim 2, de putere variabilă (de tip EC);
38 | debit de aer: minim 30.000 m³/h;
39 | cantitate: 2 buc.

## ST5-UCA tip3
Specificație tehnică 5 - Unitate de condiționare aer tip 3
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | capacitate netă sensibilă (net sensible cooling capacity) calculată pentru o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius, pentru o temperatură interioară de aspirație de maxim 20 grade Celsius, o umiditate relativă de 45%, presiune statică de minim 50 Pa, temperatură de condensare de minim 55 grade Celsius și agent frigorific R410A sau R32: minim 22 kW. Se va prezenta modalitatea de calcul cu ajutorul aplicației de tip software de selecție de la producătorul produsului pentru specificațiile tehnice ofertate;
2 | tip agent frigorific: R410A sau R32;
3 | interval de temperatură exterioară pentru funcționare: minim între -40°C și + 55°C;
4 | kit de iarnă: inclus;
5 | funcționarea prin rotație și funcționarea de rezervă: da;
6 | posibilitatea de conectare a minim 2 unități interioare pentru funcționarea prin rotație, pentru uzura uniformă;
7 | repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică: da;
8 | alimentare electrică: 400V/3Ph/50Hz/N/PE;
9 | unitatea internă și unitatea externă vor fi produse de către același producător;
10 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
11 | unitate interioară (cod unitate) - 1 buc.
12 | tip: unitate răcită cu aer, close control CRAC;
13 | tip CRAC: perimetral;
14 | tip CRAC destinat: spații tehnice centre de date/ infrastructură critică/ de uz profesional;
15 | tip CRAC: cu aspirația aerului pe sus și refularea acestuia frontal, cu direcționarea aerului refulat;
16 | circuite frigorifice: minim 1;
17 | compresoare: minim 1 de tip inverter;
18 | electroventilatoare: minim 2 de putere variabilă, maxim 1400 rpm;
19 | debit de aer: minim 8.000 m³/h;
20 | umidificator inclus: integrat în unitatea interioară;
21 | filtre lavabile, conform EN ISO 16890, pentru particule fine de praf: ePM10 > 60%;
22 | alimentare duală cu energie electrică: o alimentare din blocul UPS tip 2 aferent climatizării (2 x 120kVA) pentru partea electronică și electroventilatoare, iar cea de a doua alimentare pentru compresoare din sursele primare;
23 | temperatură de operare aer aspirat din spațiul tehnic, fără intrarea în avarie a echipamentului, minim 40 grade Celsius;
24 | clapete de sens (dampere): automate;
25 | senzori de inundație incluși în unitatea internă: minim 4, cu electrovană comandată pentru oprire apă în caz de inundație și avertizare sistem de management infrastructură climatizare;
26 | valvă de expansiune: electronică;
27 | card de comunicații pentru monitorizare prin sistemul de management infrastructură de climatizare;
28 | display: color, de tip LCD, cu afișare parametri de funcționare și alarme;
29 | suport pentru podea cu înălțimea reglabilă: minim 36 - 40 cm pentru unitatea interioară;
30 | întrerupător general de alimentare cu energie electrică: 4 poli;
31 | avertizare alarme: vizual și auditiv;
32 | dimensiuni maximale, condiționate de dimensiunile și arhitectura spațiului tehnic, (lungime x lățime): 2,0 m x 1,0 m;
33 | unitate exterioară (cod unitate) - 1 buc.
34 | tip: low noise, super low noise, ultra low noise etc.;
35 | zgomot maxim produs în funcționare la puterea frigorifică maximă, măsurat la o distanță de 5 m în câmp deschis, conform DIN ISO 9614: (sound pressure level LpA_5 m freefield) maxim 42 dB(A);
36 | putere frigorifică pentru fiecare unitate exterioară: minim 60 kW la o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius;
37 | electroventilatoare pentru fiecare unitate exterioară: minim 2, de putere variabilă (de tip EC);
38 | debit de aer: minim 30.000 m³/h;
39 | cantitate: 2 buc.

## ST6-UCA tip4
Specificație tehnică 6 - Unitate de condiționare aer tip 4
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | capacitate netă sensibilă (net sensible cooling capacity) calculată pentru o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius, pentru o temperatură interioară de aspirație de maxim 20 grade Celsius, o umiditate relativă de 45%, presiune statică de minim 50 Pa, temperatură de condensare de minim 55 grade Celsius și agent frigorific R410A sau R32: minim 35 kW. Se va prezenta modalitatea de calcul cu ajutorul aplicației de tip software de selecție de la producătorul produsului pentru specificațiile tehnice ofertate;
2 | tip agent frigorific: R410A sau R32;
3 | interval de temperatură exterioară pentru funcționare: minim între -40°C și + 55°C;
4 | kit de iarnă: inclus;
5 | funcționarea prin rotație și funcționarea de rezervă: da;
6 | posibilitatea de conectare a minim 2 unități interioare pentru funcționarea prin rotație, pentru uzura uniformă;
7 | repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică: da;
8 | alimentare electrică: 400V/3Ph/50Hz/N/PE;
9 | unitatea internă și unitatea externă vor fi produse de către același producător;
10 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
11 | unitate interioară (cod unitate) - 1 buc.
12 | tip: unitate răcită cu aer, close control CRAC;
13 | tip CRAC: perimetral;
14 | tip CRAC destinat: spații tehnice centre de date/ infrastructură critică/ de uz profesional;
15 | tip CRAC: cu aspirația aerului pe sus și refularea acestuia frontal, cu direcționarea aerului refulat;
16 | circuite frigorifice: minim 1;
17 | compresoare: minim 1 de tip inverter;
18 | electroventilatoare: minim 2 de putere variabilă, maxim 1400 rpm;
19 | debit de aer: minim 13.500 m³/h;
20 | umidificator inclus: integrat în unitatea interioară;
21 | filtre lavabile, conform EN ISO 16890, pentru particule fine de praf: ePM10 > 60%;
22 | alimentare duală cu energie electrică: o alimentare din blocul UPS tip 2 aferent climatizării (2 x 120kVA) pentru partea electronică și electroventilatoare, iar cea de a doua alimentare pentru compresoare din sursele primare;
23 | temperatură de operare aer aspirat din spațiul tehnic, fără intrarea în avarie a echipamentului, minim 40 grade Celsius;
24 | clapete de sens (dampere): automate;
25 | senzori de inundație incluși în unitatea internă: minim 4, cu electrovană comandată pentru oprire apă în caz de inundație și avertizare sistem de management infrastructură climatizare;
26 | valvă de expansiune: electronică;
27 | card de comunicații pentru monitorizare prin sistemul de management infrastructură de climatizare;
28 | display: color, de tip LCD, cu afișare parametri de funcționare și alarme;
29 | suport pentru podea cu înălțimea reglabilă: minim 36 - 40 cm pentru unitatea interioară;
30 | întrerupător general de alimentare cu energie electrică: 4 poli;
31 | avertizare alarme: vizual și auditiv;
32 | dimensiuni maximale, condiționate de dimensiunile și arhitectura spațiului tehnic, (lungime x lățime): 1,8 m x 0,9 m;
33 | unitate exterioară (cod unitate) - 1 buc.
34 | tip: low noise, super low noise, ultra low noise etc.;
35 | zgomot maxim produs în funcționare la puterea frigorifică maximă, măsurat la o distanță de 5 m în câmp deschis, conform DIN ISO 9614: (sound pressure level LpA_5 m freefield) maxim 42 dB(A);
36 | putere frigorifică pentru fiecare unitate exterioară: minim 60 kW la o temperatură exterioară de minim 46 grade Celsius;
37 | electroventilatoare pentru fiecare unitate exterioară: minim 2, de putere variabilă (de tip EC);
38 | debit de aer: minim 30.000 m³/h;
39 | cantitate: 4 buc.

## ST7-UCA tip5
Specificație tehnică 7 - Unitate de condiționare aer tip 5
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | tip produs: destinat spații tehnice centre de date/ infrastructură critică/ de uz profesional;
2 | capacitate generală (BTU): minim 32.000;
3 | capacitate de răcire (kW): minim 9,5;
4 | rata eficienţei energetice sezoniere (SEER): minim 6,4;
5 | tip agent frigorific: R32;
6 | interval de temperatură exterioară pentru funcționare: minim între -15°C și + 46°C;
7 | funcționarea prin rotație și funcționarea de rezervă: da;
8 | posibilitatea de conectare a minim 3 unități interioare pentru funcționarea prin rotație, pentru uzura uniformă;
9 | repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică: da;
10 | alimentare electrică: 400V/3Ph/50Hz/N/PE;
11 | unitatea internă și unitatea externă vor fi produse de către același producător;
12 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
13 | telecomandă cu fir individuală: de perete;
14 | conformitate: Certificare Eurovent;
15 | unitate interioară (cod unitate) - 1 buc.
16 | tip unitate: split de perete;
17 | funcții: răcire, ventilație, autodiagnoză, dezumidificare;
18 | filtru lavabil: anti-praf;
19 | debit de aer răcire: minim 1.500 m³/h;
20 | nivel de zgomot răcire (sound pressure level): maxim 50 (dBA);
21 | card de comunicații pentru monitorizare prin sistemul de management infrastructură de climatizare;
22 | avertizare alarme: vizual și auditiv;
23 | unitate exterioară (cod unitate) - 1 buc.
24 | compresor: minim un compresor cu putere variabilă (de tip inverter);
25 | nivel de zgomot răcire (sound pressure level): maxim 49 (dBA);
26 | electroventilatoare pentru unitatea exterioară: minim unul, de putere variabilă (de tip EC);
27 | schimbător de căldură: tratat anticoroziv;
28 | debit de aer răcire: minim 3.900 m³/h;
29 | cantitate: 6 buc.

## ST8-UPS tip2
Specificație tehnică 8 - UPS tip 2
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | putere disponbilă de minim 120 kVA;
2 | eficiență AC/AC în regim dublă conversie (nu în regimuri de tip ECO, High Efficiency, Ultra high Efficiency etc.): minim 93%;
3 | UPS online cu dublă conversie paralelizabil până la minim 8 unităţi;
4 | UPS de structură robustă cu transformator de ieşire;
5 | durată de viaţă declarată de către producător în fişă tehnică, document public disponibil online pe pagina producătorului: minim 20 ani;
6 | temperatură de funcționare, fără scăderea puterii nominale a UPS-ului, interval minim 0oC↔+40oC;
7 | capacitate suprasarcină 125%: minim 10 minute;
8 | capacitate suprasarcină 150%: minim 1 minut;
9 | număr faze intrare/ieşire: 3/3;
10 | tensiune de intrare: 3x400 Vac ±15 %;
11 | tensiune de ieşire: 3x400 Vac ± 1 %;
12 | stabilitate frecvență statică: ± 0,1 %;
13 | tehnologie 100% digitală (număr potențiometre = 0);
14 | circuite de control cu microprocesor individuale pentru Redresor, Invertor şi Bypass Static;
15 | redresor cu tiristoare în 12 sau 18 pulsuri;
16 | invertor cu punți IGBT, transformator de ieşire integrat standard pentru posibilitatea alimentării celor două intrări ale UPS-urilor (intrare Bypass și intrare Redresor) din două surse diferite de alimentare;
17 | ieşire perfect sinusoidală, conform IEC 61000-3-12;
18 | grad de protecție: minim IP 31;
19 | curent de scurtcircuit Invertor minim 2,7 x Inominal;
20 | stabilitate dinamică la variație de sarcină 0-100% ↔ 100-0% trebuie să fie de maxim 2%, corecție în maxim 2 ms;
21 | acceptarea încărcării 100% dezechilibrate a fazelor cu variația tensiunii de ieşire trebuie să fie mai mică de 2%;
22 | alimentare redundantă a microprocesorului fiecărui etaj: Redresor, Invertor, Bypass;
23 | monitorizare ventilatoare, redundanță internă ventilatoare de tip minim N+1;
24 | consolă operator integrată pentru setări şi monitorizare cu afişaj grafic iluminat cu următoarele informații afişate: tensiune de intrare şi de ieşire între faze, tensiune de intrare şi de ieşire între faze şi nul, curent de intrare şi ieşire pe faze, autonomia estimată cu consumul actual, puterea activă, reactivă şi aparentă consumată din UPS pe faze şi global procentual şi valoric, cosfi consumator, crest factor consumator, tensiune baterii, curent baterii etc.;
25 | comunicaţie Modbus;
26 | acumulatori staționari incluși: industriali; închiși; fără mentenanță; de tip VRLA-AGM; curent maxim de descărcare pentru 5 secunde: minim 800A; curent maxim de încărcare: minim 28A; durată de viață proiectată, conform EUROBAT, de minim 10 ani (“long life” sau ”very long life”); dispuși pe stelaje pentru o aerisire-răcire eficientă şi pentru mentenanța facilă. Stelajele vor dispune de tăvi pentru reținerea eventualelor scurgeri a acidului din acumulatorii staționari;
27 | UPS-urile vor dispune de acumulatori proprii dimensionaţi astfel încât oricare dintre ele să poată alimenta pe perioada autonomiei de 15 minute la sarcina nominală a UPS-ului. Se va prezenta metoda de calcul bazată pe fişă tehnică a acumulatorului ofertat, fișă tehnică disponibilă public pe pagina web a producătorului acumulatorului. Calculul se va face pe baza valorilor puterii continue din acumulator aferente unei descărcări până la 1,7Vdc pe celulă la o temperatură de 25ºC. Puterea consumată din acumulatori va fi considerată puterea activă aferentă puterii nominale a UPS-ului, compensată cu randamentul în regim dublă conversie declarat al UPS-ului în fişa tehnică a acestuia;
28 | standarde de conformitate: IEC62040-1, IEC62040-2, IEC62040-3, RoHS, WEEE, CE.
29 | Parametrii tehnici și funcționali bloc UPS tip 2
30 | blocul paralel redundant UPS tip 2 va fi compus din două UPS-uri tip 2 de minim 120kVA;
31 | blocul paralel redundant tip 2 va conține de un tablou de distribuție complet utilat, cu protecția aferentă inclusă, pentru conectarea unităților interioare de climatizare ofertate aferente spațiilor tehnice P13, P12, S02, S04, S09 și S10;
32 | blocul paralel redundant UPS tip 2 va dispune de dulap de paralelizare (grad de protecție IP65);
33 | blocul paralel redundant UPS tip 2 va fi alimentat din două surse de alimentare distincte: principală din blocul AAR și de rezervă din barele de distribuție ale tabloului general electric, selecția sursei realizându-se manual;
34 | cantitate: 2 buc.

## ST9-aep
Specificație tehnică 9 - Instalație aport aer prosapăt
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | tip produs: destinat spații tehnice centre de date/ infrastructură critică/ de uz profesional;
2 | capacitate generală nominală răcire (BTU): minim 95.000;
3 | capacitate de răcire nominală (kW): minim 28;
4 | rata eficienţei energetice (EER): minim 4,0;
5 | capacitate generală nominală încălzire (BTU): minim 59.000;
6 | capacitate de încălzire nominală (kW): minim 17;
7 | rata eficienţei energetice (COP): minim 4,4;
8 | tip agent frigorific: R410A sau R32;
9 | interval de temperatură exterioară pentru funcționare: minim între -5°C și + 46°C;
10 | funcționarea prin rotație și funcționarea de rezervă: da;
11 | posibilitatea de conectare a minim 2 unități interioare pentru funcționarea prin rotație, pentru uzura uniformă;
12 | repornire automată după întreruperea alimentării cu energie electrică: da;
13 | alimentare electrică: 400V/3Ph/50Hz/N/PE;
14 | unitatea internă și unitatea externă vor fi produse de către același producător;
15 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru produsul ofertat;
16 | telecomandă cu fir individuală: de perete;
17 | unitate interioară (cod unitate) - 1 buc.
18 | tip unitate: duct;
19 | electroventilatoare pentru unitatea exterioară: minim două, de putere variabilă (de tip EC);
20 | funcții: răcire, încălzire, ventilație, autodiagnoză, autodezghețare, dezumidificare;
21 | filtru lavabil: anti-praf, anti-insecte;
22 | debit de aer: minim 2.400 m³/h;
23 | nivel de zgomot (sound pressure level): maxim 45 (dBA);
24 | card de comunicații pentru monitorizare prin sistemul de management infrastructură de climatizare;
25 | avertizare alarme: vizual/ auditiv;
26 | dimensiuni maximale, condiționate de dimensiunile și arhitectura spațiului tehnic, (lungime x lățime x înălțime): 1,3 m x 1,2 x 0,5 m;
27 | unitate exterioară (cod unitate) - 1 buc.
28 | compresor: minim un compresor cu putere variabilă (de tip inverter);
29 | nivel de zgomot (sound pressure level): maxim 58 (dBA);
30 | electroventilatoare pentru unitatea exterioară: minim unul, de putere variabilă (de tip EC);
31 | schimbător de căldură: tratat anticoroziv;
32 | debit de aer: minim 10.500 m³/h;
33 | întrerupător general de alimentare cu energie electrică: 4 poli;
34 | avertizare alarme: vizual și auditiv;
35 | cantitate: 1 buc.

## ST10-sca
Specificație tehnică 10 - Sistem de control acces
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | sistemul de control acces va monitoriza starea unui număr de 40 de uși;
2 | sistemul de control acces trebuie să suporte extinderea ulterioară pentru alte 10 uşi de acces, situate în clădire (scalabilitate);
3 | centralele de control acces, cititoarele de card și electromagneții vor fi produse de către același producător;
4 | centrală de control acces (cod centrală) - 20 buc.
5 | carcasă: metalică, prevăzută cu cheie de acces, minim două chei de acces incluse;
6 | să permită alimentarea cu energie electrică pentru uși dotate fiecare cu electromagneți de minim 650 kgf;
7 | indicatoare stare pe placă de bază: tip LED, minim 3;
8 | control acces: bidirecțional;
9 | uși bidirecționale controlate: minim 2;
10 | ieșiri cititoare de proximitate: minim 16;
11 | ieșiri auxiliare: 12 (pentru LED si buzzer);
12 | ieșiri de releu: 4;
13 | intrări monitorizate: minim 16;
14 | capacitate: minim 100.000 carduri;
15 | memorie: minim 60.000 evenimente;
16 | memorie flash: minim 256 MB;
17 | memorie RAM: minim 128 MB;
18 | comunicații: RS-232, RS-485, 10/100Base-T Ethernet;
19 | alimentare: 16,5 VAC sau 24 VAC, minim 75 VA;
20 | acumulator staționar de rezervă: minim 24 ore de funcționare;
21 | tipuri cititoare suportate: Wiegand, proximitate, ABA data și ora, magnetic, cod de bare, card inteligent, tastatură integrată;
22 | porturi de comunicare: RS-232, RS-485, Ethernet 10/100 Base-T (prin RJ-45)
23 | port de expansiune: SPI conector cu 6 pini, suportă schimb de date bidirecțional;
24 | temperatura de funcționare: minim de la +2°C la +49°C;
25 | în conformitate cu directiva europeană SR EN ISO/IEC 17050 se va prezenta declarația de conformitate UE pentru: EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN55032, EN60950-1, EN50130-4, FCC Class B, UL-294, UL-1076, CE, RoHS, WEEE
26 | cititoare de card (cod cititor) - 80 buc.
27 | tip montaj: aparent;
28 | format: Wiegand 26 biți;
29 | frecvență de lucru: 125 kHz;
30 | distanță de citire: minim 16 cm;
31 | LED de semnalizare: bicolor;
32 | buzzer integrat: tip piezo;
33 | temperatura de funcționare: minim de la -35°C la +65°C;
34 | ușă - 35 buc.
35 | tip constructiv: metalic;
36 | rezistență la foc: 60 minute;
37 | balamale individuale per canat: 3;
38 | broască cu închidere mecanică;
39 | chei incluse: 5;
40 | tip deschidere: spre exterior, dotată cu sistem mecanic antipanică pe lățimea ușii;
41 | ranforsări interioare pentru mânere antipanică şi amortizor uşă;
42 | garnitură termoexpandabilă pe contur;
43 | electromagnet ușă - 40 buc.
44 | tip montaj: aparent;
45 | forță de reținere: minim 650 kgf;
46 | LED de semnalizare: bicolor;
47 | carcasă: din metal inoxidabil;
48 | deschis la întreruperea alimentării: da;
49 | tensiune de alimentare duală: 12/24V;
50 | buton ieșire de urgență - 40 buc.
51 | tip montaj: aparent;
52 | utilizare: interior;
53 | funcționare: normal închis/deschis;
54 | culoare: verde;
55 | protecție: plastic sau metalic;
56 | sticlă: fără;
57 | armare: cu cheie;
58 | indicator de stare: verde pentru stand-by, roșu pentru acționat;
59 | amortizor de ușă - 40 buc.
60 | compatibil cu ușile ofertate, pentru trafic intens;
61 | tip montaj: aparent, reversibil (stânga/dreapta);
62 | greutate ușă: minim 80 - 120 kg;
63 | tip amortizor: hidraulic, reglabil;
64 | posibilitate de reglare forță și viteza de închidere;
65 | forță de închidere: EN4-6;
66 | lățime ușă: 120 cm;
67 | culoare: argintiu;
68 | kit sistem antipanică - 35 buc.
69 | componență: broască antipanică, mecanism intern și bară antipanică;
70 | tip constructiv: metalic;
71 | tip: cu placă;
72 | orientare: reversibil;
73 | culoare bară: roșu;
74 | inserție fotoluminescentă: da, să permită identificarea poziției barei pe intuneric;
75 | compatibil cu ușile ofertate, pentru trafic intens;
76 | accesorii
77 | Furnizorul va livra toate accesoriile necesare interconectării/prinderii/fixării și instalării/ montajului pentru întregul sistem de control acces;
78 | cantitate: 1 buc.

## ST11-sde
Specificație tehnică 11 - Sistem de detecție efracție
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | sistemul de detecție efracție va monitoriza și semnaliza accesul neautorizat în spațiile tehnice ale centrului de date și va comunica cu sistemul de control acces;
2 | Centrale efracție
3 | tip: clasa profesională;
4 | grad securitate EN50131: 3;
5 | număr zone: minim 8;
6 | ieșiri programabile (PGM): minim 4, cu posibilitatea de extindere la 128;
7 | interfață audio două căi: minim 1;
8 | interfață comunicații integrată: 10/100/1000 Mbps;
9 | partiții independente: minim 8;
10 | scalabilitate: minim 128 zone cablate sau radio;
11 | memorie înregistrări: minim 1000, evenimente care pot fi vizualizate pe tastatură sau printr-o aplicație mobilă;
12 | posibilitate de conectare radio prin modul suplimentar;
13 | comunicator telefonic digital: inclus (permite transmiterea evenimentelor din sistem către un dispecerat de monitorizare și intervenție rapidă, utilizând o line fixă de telefon sau module suplimentare de comunicație GPRS);
14 | porturi: 1 x RJ 45, 2 x USB;
15 | securitate: criptare bidirecțională 128 biți AES, FHSS, TDMA;
16 | parametrii sursă energie electrică: tensiune 100-240V, 50/60Hz, 1,7A;
17 | parametrii de alimentare centrală: 18V CC, 3,6A;
18 | alimentare internă cu energie electrică de rezervă: prin minim 2 acumulatori staționari de minim 7Ah/12V fiecare;
19 | număr utilizatori: minim 999;
20 | detectori cablați suportați: de securitate (PIR, PIRCAM, contacte ușă/geam, geam spart, șoc, vibrații etc.) și detectori de siguranță (fum, temperatură, monoxid de carbon, inundație etc.);
21 | detectori radio: tehnologie de tip PowerG 868MHz (ex. detectori mișcare de interior și exterior, detectori cu cameră, contacte magnetice, detectori de șoc și geam spart, detectori de fum/temperatură, detectori CO, detectori inundație etc);
22 | carcasă: metalică, prevăzută cu cheie de acces, minim două chei de acces incluse;
23 | nivel de acces: minim 3 niveluri de acces (de ex. instalator, utilizator și operator);
24 | conformitate: EN 50131-2, EN 50131-3 Grade 3, EN 50131-6 Grade 3 Type A, EN 50131-10 Grade 3;
25 | Detectori de securitate - 50 buc;
26 | tip: cablat (adresabil) sau radio;
27 | tip senzor: dual PIR;
28 | unghi de detecție: minim 99 grade;
29 | interval viteză de detecție obiect care se mișcă: 0,16 m/s - 2,9 m/s;
30 | timp maxim semnalare alarmă: 3s;
31 | distanță detecție: 12 x 15 m;
32 | indicator de stare: de tip LED;
33 | imunitate în detecția animalelor: maxim 38 kg;
34 | imunitate lumină albă: 4.000 Lux;
35 | tilt: -10 grade până la + 5 grade;
36 | Sirene - 4 buc;
37 | tip constructiv: carcasă bimaterial (metal + policarbonat);
38 | utilizare: pentru exterior, prin fir;
39 | securitate: autoprotecție împotriva tăierii firelor și a sabotajului;
40 | mod de avertizare: acustică și luminoasă;
41 | interval de timp de alarmare: setabil între 4 și 9 minute;
42 | ieșire pentru semnalizare defect;
43 | grad de protecție: minim IP34;
44 | nivel de sunet: minim 100 dBA @ 3 m;
45 | sunet sirenă: programabil;
46 | alimentare de rezervă: prin minim un acumulator staționar de minim 2Ah;
47 | funcție de testare acumulatorul propriu;
48 | interval de funcționare: minim între -25 grade Celsius și + 55 grade Celsius;
49 | Tastaturi - 8 buc.
50 | display color: minim 17 cm cu funcție de comandă prin atingere;
51 | rezoluție ecran: 800 x 600 pixeli;
52 | luminizitate ecran: minim 275 cd/mp;
53 | funcții minimale: tastatură virtuală, wallpaper (prin slot sd card), posibilitate afișare ceas;
54 | alimentare: 12V DC;
55 | distanță minimă între tastatură și centrale: 55 m;
56 | LED-uri de stare: minim 4;
57 | interval de funcționare: minim între -10 grade Celsius și + 50 grade Celsius;
58 | unghi minim de vizualizare orizontal: 65 grade;
59 | unghi minim de vizualizare vertical: între 45 grade (sus) și 65 grade (jos);
60 | meniu în limba: română sau engleză;
61 | conformitate: EN 50130-4, EN 61000-6-3, EN60950-1;
62 | cantitate: 1 buc.

## ST12-eHW
Specificație tehnică 12 - Echipamente hardware
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | Server - 2 buc.
2 | tip: rackabil (rack based) maxim 2U, șasiu care suportă minim 16 unități de stocare de 2,5 inch;
3 | fiecare server va fi livrat cu minim două procesoare fizice care vor avea minim un punctaj de 65.800 puncte, conform testelor de benchmark publicate la adresa https://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html
4 | fiecare procesor va dispune de următoarele performanțe minime: 39 MB Level 3 cache per procesor; nuclee fizice (core): minim 26; fire de execuție (threads): minim 52;
5 | fiecare server va fi livrat cu minim 32 socket-uri DIMM, va avea 64 GB de memorie RAM instalată la o viteză de minim 3200 MT/s;
6 | fiecare server va fi livrat cu suport pentru minim 16 unități de stocare;
7 | fiecare server va fi livrat cu minim 4 unități de stocare SSD/HDD de capacitate minimă 450 GB cu următoarele performanțe minime:
8 | a) tip SAS, SATA sau NVMe;
9 | b) Hot Swap;
10 | c) unități de stocare recomandate de către producător pentru pentru citire intensivă;
11 | în fiecare server va fi instalat un controler RAID, capabil să creeze RAID 0,1,10,5, 50 pentru unitățile de stocare instalate;
12 | fiecare server va fi dotat cu cel puțin următoarele porturi: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x micro USB, 1 x VGA, 1 x serial, 2 x RJ 45;
13 | fiecare server va fi dotat cu cel puțin patru porturi Ethernet 10GB SFP28, modulele fiind incluse;
14 | fiecare server va fi dotat cu cel puțin un port FC 16GB;
15 | fiecare server va fi dotat cu controler video integrat, ieşire VGA sau DP și memorie minim 16 MB;
16 | fiecare server va fi dotat cu un card de expansiune: 6 x PCIe 4.0 x16;
17 | fiecare server va avea următoarele caracteristici de securitate: parolă pornire, parolă administrator, update firmware securizat, TPM 2.0 v3 on board;
18 | fiecare server va avea următoarele facilități de management:
19 | a) de tip Graphical User Interface, de la producătorul serverului;
20 | b) furnizarea de informații privind serverul și inventarul componentelor;
21 | c) monitorizarea statusului și posibilitatea de alerte și notificări;
22 | d) configurarea și administrarea serverului;
23 | e) control remote cu captura ecran și acces la periferice (tastatură și mouse) remote în mod grafic;
24 | f) captură ecran la blocarea sistemului de operare;
25 | g) montare imagini ISO sau fișiere via HTTPS, SFTP, CIFS și NFS;
26 | h) suport pentru minim 5 utilizatori ai consolei virtuale;
27 | în fiecare server vor fi instalate 2 surse de alimentare cu energie electrică, redundante (redundanţă 1+1), Hot Swap, putere 1400 W, certificare Platinum;
28 | în fiecare server vor fi instalate cel puțin șase unități de ventilare redundante, Hot Swap, cu viteză variabilă, de tip high sau very high performance;
29 | fiecare server va fi livrat cu sistem incorporat de monitorizare produs de către producătorul serverului. Acesta va monitoriza unitățile de stocare, ventilatoarele, sursele de alimentare și temperatura;
30 | sistemul încorporat de monitorizare va include analize predictive de eroare, cu posibilitatea anunţării administratorului de sistem despre iminenta defectare a uneia dintre următoarele componentele: unități de stocare, memorii, procesoare, surse alimentare și ventilatoare;
31 | sistemul încorporat de monitorizare va include suport pentru management la distanţă:
32 | a) redirectare interfaţă grafică;
33 | b) tastatură şi mouse;
34 | c) posibilitatea de pornire/oprire de la distanţă;
35 | d) suport pentru remote media (virtual CD/ imagine ISO);
36 | e) suport pentru SSL (Secure Socket Layer);
37 | f) SNMP (Simple Network Management Protocol).
38 | fiecare server va fi dotat cu panou LCD și cu LED-uri indicatoare de stare pentru diagnosticarea rapidă a stării de funcţionare a componentelor critice;
39 | fiecare server va fi dotat cu un port management dedicat tip RJ45 de 1 GB;
40 | fiecare server va fi certificat (va fi însoțit de certificatul de la Producător) pentru a rula cel puțin următoarele sisteme de operare: Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux și VMware ESXi;
41 | fiecare server va fi certificat cu soluțiile de virtualizare VMware vSphere ESX și ESXi, Red Hat Enterprise Virtualization, Microsoft Hyper-V v2;
42 | fiecare servere va fi livrat cu licențe de sistem de operare Red Hat Enterprise Linux pentru toate nucleele livrate (licențiere per core) și vor oferi posibilitatea ca fiecare server să ruleze mașini virtuale;
43 | toate aplicațiile de tip software vor fi de tip “full use" (acestea vor fi transferabile şi independente de platforma hardware), vor respecta procedura standard specifică Producătorului şi vor fi însoţite de documente care să ateste că Ministerul Finanțelor este utilizator final cu drept de utilizare perpetuu. Accesul la suportul asociat aplicațiilor oferite va fi asigurat de către Furnizor conform prevederilor Producătorului prin intermediul centrelor de asistenţă ale Producătorului;
44 | se vor prezenta copii după certificatele emise de către instituțiile acreditate să elibereze certificări sau alte documente relevante care atestă conformitatea cu standardele europene și de produs: marcaj CE, siguranța în exploatare; compatibilitate electromagnetică, RoHS, WEEE;
45 | Computer de monitorizare - 7 buc.
46 | microprocesor: minim 22.500 puncte conform testelor de benchmark publicate la https://www.cpubenchmark.net/desktop.html; TDP: maxim 65 W;
47 | memorie: instalată: minim 32 GB; frecvență de lucru minim 3200 MHz;
48 | unitate de stocare internă: instalată de tip SSD M.2 PCIe gen.4 de capacitate minim 2 TB;
49 | comunicații integrate: LAN 10/100/1000 Mbps, port RJ45 integrat; Wi-Fi intern (IEEE 802.11), minim standard ax; Bluetooth 5.1 intern, cu antena integrată;
50 | porturi integrate (fără adaptoare): minim zece porturi de tip USB dintre care: minim cinci porturi USB 3.2 Type-A, minim patru porturi USB 2.0 Type-A și minim un port USB 3.2 Type C; minim două porturi de ieșire audio tip jack; minim un port Ethernet (RJ-45); minim un port serial;
51 | placă video: 22.000 puncte conform testelor de referință publicate la https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html; TDP: maxim 220W; minim 8 GB DDR6; minim un port HDMI 2.1; minim trei porturi Display Port 1.4a;
52 | unitate optică: de tip Blu Ray Writer;
53 | sloturi de expansiune: minim un PCIe x16 Gen 4; minim un PCIe x16; minim un PCI-32, minim un PCIe x1; minim trei M.2; minim patru SATA;
54 | periferice wireless incluse: tastatură alfanumerică și mouse cu două butoane şi scroll, recomandate ca și accesorii compatibile de către producătorul computerului de monitorizare;
55 | sursa de alimentare: adaptor de la tensiunea de lucru 110-240V la 50/60Hz cu ștecher de alimentare conform standard CEE 7/4 sau CEE 7/7, cu o putere de minim 500W și eficiență energetică minim 80 Plus Platinum;
56 | software: sistem de operare preinstalat: Windows 11 Professional 64 biţi;
57 | caracteristici de securitate: protecție prin parolă la nivel de BIOS; posibilitatea de a activa/dezactiva porturile WiFi si Bluetooth la nivel de BIOS; cheia de activare a sistemului de operare rezidentă la nivel de BIOS; fantă/slot pentru blocare cu cablu de securitate/antifurt; posibilitatea de a restaurare automată a sistemului BIOS (BIOS recovery); chip de securitate de tip TPM versiunea minim 2.0 integrat în placa de bază; posibilitatea restricționări funcționalității porturilor USB din BIOS: restricționarea conectării oricărui echipament cu funcție de stocare a datelor (cu excepția tastaturii si a mouse-ului); senzor detectare deschidere carcasă: Da;
58 | accesorii incluse (fără adaptoare): cabluri video compatibile cu ieșirea video digitală a computerului de monitorizare și intrarea video digitală a monitorului care să suporte 2K la 75Hz (de ex. cablu HDMI-male la HDMI-male, DP-male la DP-male); Furnizorul va livra orice alte accesorii necesare instalării,interconectării și punerii în funcțiune a computerelor de monitorizare și a monitoarelor;
59 | sistemul de operare, soluția de restaurare pentru sistemul de operare, driverele, documentația și toate utilitățile sistemului de operare, furnizate de producătorul computerului, vor fi livrate pe mediu de stocare extern sau partiție dedicată pe unitatea internă de stocare
60 | Monitor - 21 buc.
61 | diagonală: minim 68 cm;
62 | rezoluție: minim 2560x1440 la 75 Hz;
63 | luminozitate: 350 cd/m2;
64 | contrast (tipic): 1000:1;
65 | aspect: 16:9;
66 | gama cromatică sRGB (tipică): minim 99%;
67 | timp de răspuns (de la gri la gri): maxim 4 ms;
68 | unghi de vizualizare orizontal/vertical: 178° / 178°;
69 | număr culori: 16, 7 milioane;
70 | suprafață display de tip “anti-glare”, cu duritate minim 3H;
71 | porturi integrate (fără adaptoare): minim două porturi HDMI 1.4, minim un port USB Type C, minim două porturi USB 3.2 Type-A, minim un port ieșire audio;
72 | ergonomie: înclinare: -5° la 21°; rotire: -30° la 30°; pivotare: -90° la 90°, suport cu înălțime reglabilă: minim 11 cm;
73 | difuzoare interne integrate: 2 x minim 3W;
74 | posibilitate de montare pe perete prin sistem Vesa: Da, suportul de montare pe perete inclus;
75 | interval al temperaturii de funcționare: 0°C la +40°C;
76 | umiditate maximă de funcționare: 80%;
77 | cantitate: 1 set.

## ST13-am&c
Specificație tehnică 13 - Aplicație de monitorizare și comandă infrastructură fizică suport centru de date
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | tip aplicație: dedicată și recomandată de către producătorul acesteia (document public online) pentru utilizare în centre de date;
2 | destinată: monitorizării, operării, optimizării și gestionării echipamentelor profesionale ale infrastructurii fizice suport a centrelor de date (de ex. infrastructura de electroalimentare, infrastructura de climatizare, infrastructura de securitate fizică etc.);
3 | nivel de acces: minim 3 niveluri de acces (de ex. administrator, utilizator și operator);
4 | personalizare aplicație: adaptată și personalizată pentru particularitățile specifice ale Centrului de Date Primar;
5 | aplicația trebuie să suporte implementare în Vmware (ultima versiune disponibilă);
6 | Caracteristici și funcționalități
7 | a) monitorizarea, în timp real, a echipamentelor infrastructurii fizice suport;
8 | b) notificare/alarmare, în timp real, a evenimentelor/incidentelor tehnice a echipamentelor monitorizate;
9 | c) înregistrarea parametrilor monitorizați într-o bază de date centralizată pentru vizualizarea parametriilor istorici a echipamentelor monitorizate, cu posibilitatea sortării acestora după tip, echipament, dată sau grup de echipamente;
10 | d) management centralizat;
11 | e) integrarea echipamentelor existente (de ex. PDU-uri, STS-uri, grup electrogen etc.), cât și a echipamentelor noi ofertate;
12 | f) acces permanent doar din rețeaua internă a centrului de date (dedicată doar acestei aplicații);
13 | g) posibilitatea de adăugare a viitoarelor echipamente ale infrastructurii fizice suport a centrului de date prin identificarea automată;
14 | h) vizualizare parametrii curenți/actuali și parametrii istorici pentru echipamentele monitorizate, inclusiv tendința evolutivă (trend-uri) și grafice;
15 | i) raportare personalizată parametrii echipamente monitorizate;
16 | j) interfață în limba engleză sau română;
17 | k) kit de dezvoltare software complet (SDK);
18 | l) licență perpetuă (fără subscripții periodice);
19 | m) aplicația ofertată va trebui să nu fie declarată de producător “end of support”;
20 | aplicația va trebui să poată integra plug-in-uri ce suportă cel puțin: Cisco Energy Wise (sisteme de management pentru rețea), Schneider Electric Power Logic ION Enterprise (sisteme de management pentru alimentare), Microsoft System Center Operations Manager și System Center Essentials, HP Operations Manager for Windows și IBM Tivoli (sistem de management enterprise);
21 | Monitorizare
22 | aplicația trebuie să permită definirea de grupuri de echipamente (de ex. grup electroalimentare, grup climatizare, grup securitate fizică etc.);
23 | aplicația trebuie să permită adăugarea și eliminarea de echipamente în grupurile de echipamente, să redenumească grupul de echipamente sau să șteargă grupul de echipamente;
24 | aplicația trebuie să permită utilizatorului ca anumite echipamente să facă parte simultan din mai multe grupuri de echipamente;
25 | aplicația trebuie să permită afișarea de grafice și trend-uri, precum și modificarea scării de afișare, inclusiv afișarea în ecran complet (full screen);
26 | aplicația trebuie să permită crearea de grafice și trend-uri personalizate pentru oricare parametru monitorizat;
27 | aplicația, în timp real, trebuie să permită afișarea separată în ferestre diferite a stării echipamentelor (de ex. normal, avertizare, critic etc.);
28 | aplicația, în timp real, trebuie să permită actualizarea stării echipamentelor monitorizate;
29 | aplicația, în timp real, trebuie să permită setarea personalizată pentru anumit echipament în stare critică;
30 | aplicația, în timp real, trebuie să permită afișarea următoarelor informații minimale pentru fiecare echipament monitorizat: tip, stare, locație, etichetă, model, nr. serie, adresă IP, firmware, grup echipamente, MAC, mod întreținere, contact etc.;
31 | aplicația, în timp real, trebuie să permită următoarele: adăugare/ștergere echipamente/grupuri echipamente, vizualizare senzori echipament, afișare istoric alarme, generarea de rapoarte personalizate cu istoricul senzorului (inclusiv grafice), creearea de senzori virtuali echipamente, definirea de limite, editare tip echipament, adăugare proprietăți personalizate etc.
32 | Structură rapoarte
33 | aplicația va trebui să colecteze date de la minim următoarele echipamente: posturi trafo, AAR-uri, UPS-uri, ATS-uri, STS-uri, grupuri electrogene, PDU-uri, unități de climatizare, centrale control acces etc.;
34 | posibilitatea personalizării intervalului de date colectate, pentru un echipament definit de către personalul de exploatare, de la 1 minut la 24 ore;
35 | posibilitatea afișării de valori numerice (minim, mediu și maxim) pentru senzorii definiți pentru perioada de timp aleasă;
36 | Notificări
37 | aplicația trebuie să permită alertarea, atât vizual cât și auditiv, a personalului de supraveghere;
38 | aplicația trebuie să permită selectarea echipamentului identificat în stare de alarmă, pentru afișarea informațiilor suplimentare referitoare la alarma identificată;
39 | aplicația trebuie să permită configurarea notificărilor pentru echipamentele monitorizate pe baza unor senzori specifici, pentru o limită maximă, limită minimă, interval de valori, valoare inferioară și valoare superioară pentru oră;
40 | aplicația trebuie să permită luarea la cunoștință a alarmelor active și să oprească notificările viitoare;
41 | aplicația trebuie să permit adăugarea de comentarii la alarmele active și la cele istorice;
42 | aplicația trebuie să permită înregistrarea unui istoric al alarmelor pentru toate echipamentele monitorizate, sortabil după dată;
43 | cantitate: 1 buc.

## ST14-pts
Specificație tehnică 14 - Pardoseală tehnică supraînălțată
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | panou - 1200 buc.
2 | tip constructiv: sulfat de calciu;
3 | densitate: minim 1500 kg/m³;
4 | lungime x lățime: 60 cm x 60 cm;
5 | grosime: minim 36 cm;
6 | clasa de combustibilitate conform STAS 11357: C0 (CA1);
7 | clasa de reacţie la foc conform (SR) EN 13501-1: A1 (panou care nu contribuie la foc în nici o fază a incidentului, inclusiv în faza incendiului generalizat);
8 | clasa de încărcare, conform conform EN 12825 și EN 13213: minim 5;
9 | clasa de deflecție conform EN 12825: A (< 2,50 mm);
10 | izolare fonică: minim 19 dB;
11 | rezistanță la impact: da;
12 | rezistență la umiditate: da;
13 | finisaj pedonabil (aplicat în fabrică): PVC sau aluminiu, cu grosimea minimă de 0,05 mm;
14 | finisaj pe intrados (aplicat în fabrică): folie de aluminiu cu grosimea minimă de 0,05 mm;
15 | permite etanșeizare rosturi: da;
16 | canturi ABS: aplicat pe muchii;
17 | culoare: gri, nuanță închisă, destinată spațiilor tehnice;
18 | grile de ventilație - 100 buc.
19 | tip constructiv: aluminiu;
20 | dimensiune grilă: 60 x 60 x 3 cm;
21 | compatibile cu pardoseală tehnică supraînălțată;
22 | reglabile pe înalțime: minim + 0,6 cm, pentru ajustarea înălțimii grilei astfel încât aceasta să fie la același nivel cu panoul de pardoseală ofertată;
23 | piedestal (bază + cap + garnitură) - 1900 buc.
24 | tip constructiv: M 16 S, metalic pentru pardoseli tehnice supraînălțate;
25 | reglabil pe înălțime: între 320 mm și 380 mm;
26 | diametru cap: 90 mm;
27 | diametru bază: 90 mm;
28 | diametru ţeavă bază: 20 mm;
29 | grosime tablă cap: 3 mm;
30 | grosime tablă bază 2 mm;
31 | garnitură antistatică pentru piedestalul de tip M 16 S
32 | diametru garnitură: 90 mm;
33 | traversă - 800 buc.
34 | tip constructiv: M16 S, metalic;
35 | secțiune: tip ”U”;
36 | grosime traversă: minim 36 mm;
37 | garnitură traversă inclusă: antistatică;
38 | bară ranforsare - 700 buc.
39 | tip constructiv: oțel galvanizat;
40 | compatibilitate: cu pardoseala tehnică supraînalțată;
41 | scop: rigidizare suplimentară a piedestalelor, pe două direcții: lungime și lățime spațiu tehnic;
42 | dimensiuni: 2,5 x 4 x 200 cm;
43 | accesorii
44 | Furnizorul va livra toate accesoriile necesare interconectării/prinderii/fixării și instalării/ montajului pentru toate suprafețele spațiilor tehnice;
45 | cantitate: 1 ans.

## ST15-tc
Specificație tehnică 15 - Tavan casetat
Nr. Crt. | Parametrii tehnici și funcționali solicitați | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1 | panou - 650 buc.
2 | tip constructiv: fibră minerală (de ex. bazaltică etc.);
3 | cant: tip SK;
4 | greutate: maxim 3,1 kg/m²;
5 | lungime x lățime: 60 cm x 60 cm;
6 | grosime: minim 19 mm, maxim 20 mm;
7 | protecție la foc conform EN 13501-2: minim 60 minute;
8 | clasa de combustibilitate la foc conform (SR) EN 13501-1: A2-s1, d0;
9 | conductibilitate termică conform EN 12667: minim 0,04 W/mK;
10 | absorbția acustică conform EN ISO 11654: 0,95(H);
11 | rezistanță la impact: da;
12 | rezistență la umiditate: minim până la 95%;
13 | permite etanșeizare rosturi: da;
14 | culoare: albă, nuanță deschisă (de ex. RAL 9010, mat cca. 90%) destinată spațiilor tehnice;
15 | caracteristici: fără miros, fără conținut de asbest, fără eliberare de substanțe periculoase;
16 | durabilitate: Clasa A;
17 | conformitate: standard armonizat EN 13964:2014;
18 | clasa pentru spații/camere curate conform ISO 14644-1: 4;
19 | structură metalică compatibilă cu panourile tavanului casetat modular;
20 | accesorii
21 | Furnizorul va livra toate accesoriile necesare interconectării/prinderii/fixării și instalării/ montajului pentru toate suprafețele spațiilor tehnice (de ex. tirant metalic cu cârlig clasă de rezistență de minim 0,25 kN, tirant metalic cu buclă clasă de rezistență de minim 0,25 kN, profil rigidizare tavan casetat, piesă de prelungire tirant clasă de rezistență de minim 0,40 kN, bolț metalic etc.);
22 | cantitate: 1 ans.