## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2021_031_AD_Servicii de verificare şi reîncărcare, după caz, a stingătoarelor de incendiu
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1. | Serviciile de verificare și reîncărcare a stingătoarelor (dacă este cazul) se vor efectua pentru numărul şi tipurile de stingătoare din dotare, astfel:
1.1 | Stingătoare de incendiu tip SM50. P1_22 buc.
1.2 | Stingătoare de incendiu tip P6_391 buc.
1.3 | Stingătoare de incendiu tip P50_2 buc.
1.4 | Stingătoare de incendiu tip G5_7 buc.
1.5 | Stingătoare de incendiu tip SM9_2 buc.
1.6 | Stingătoare de incendiu tip SM50_1 buc.
1.7 | Notă: numărul de stingătoare poate varia uşor (posibile casări sau deteriorări)
2 | Condiții pe care trebuie să le îndeplinească prestatorul:
2.1 | Prestatorul de servicii se angajează să asigure verificarea și reîncărcarea, acolo unde este cazul a stingătoarelor de incendiu din dotarea Ministerului Finanţelor pentru o perioadă de 48 luni (4 ani).
2.2 | Prestatorul va deține autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, conform prevederilor OMAI 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
2.3 | Prestatorul trebuie să efectueze serviciile de verificare și reîncarcare a stingătoarelor de incendiu, numai cu personal care deţine certificat de competenţă profesională în acest sens (respectiv pentru ocupaţia Operator în verificarea, reîncărcarea şi repararea stingătoarelor de incendiu – Cod COR 723306);
2.4 | Prestatorul trebuie să fie certificat cu sistemul calității SR EN ISO 9001.
3 | Obligațiile prestatorului:
3.1 | Prestatorul se obligă să efectueze serviciile de verificare și reîncărcare (dăcă este cazul) a stingătoarelor de incendiu din dotarea Ministerului Finanţelor;
3.2 | Lucrările de verificare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, vor fi executate în conformitate cu procedura de lucru specifică, respectându-se următoarele acte normative de referință: Legea nr.307/2006 privind apărărea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare; OMAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; OMAI nr.87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; OMAI nr.138/23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu; 5. Alte acte normative standarde și norme tehnice specifice în vigoare;
3.3 | OMAI nr.138/23.10.2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincărcarea, repararea scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu;
3.4 | Alte acte normative standarde si norme tehnice specifice in vigoare
4. | Verificarea stingătoarelor de incendiu
4.1 | Reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.
4.2 | În urma operaţiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.
5. | Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcţie de tipul acestuia:
5.1 | Identificarea stingătorului (verificarea informaţiilor de pe etichetă şi marcajele aplicate prin poansonare);
5.2 | Verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului (verificarea existenţei urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, şanţuri
5.3 | Verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate (se verifică dacă manometrul este¦ fixat pe stingător, dacă acesta lucrează liber şi dacă indică presiunea în limite acceptate);
5.4 | Verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei (verificarea stării de integritate şi de funcţionare a furtunului/duzei de refulare; existenţa unor deteriorări, crăpături, fisuri, spărturi);
5.5 | Verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO2;
5.6 | Etichetarea şi sigilarea stingătorului (completarea etichetei cu informaţii privind prestatorul serviciului de verificare şi data următoarei verificări). Eticheta privind verificarea nu va înlocui eticheta producătorului stingătorului de incendiu şi trebuie amplasată astfel încât să nu afecteze/schimbe informaţiile precizate în eticheta producătorului.
6. | Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu:
6.1 | Reprezintă un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal de specialitate, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător de incendiu este repus în stare de funcţionare în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen;
6.2 | Reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare;
6.3 | În urma operaţiunilor de reîncărcare, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că stingătoarele de incendiu reîncărcate corespund integral cu modelul certificat.
6.4 | Reîncărcarea stingătorului se face numai cu agentul de stingere original cu care a fost încărcat de producător şi cu care a fost certificat. Pentru stingătoarele cu pulbere este interzis să se reutilizeze pulberea rămasă în urma descărcării;
7. | Operaţiunile ce trebuie efectuate pentru reîncărcarea unui stingător de incendiu în funcţie de tipul acestuia
7.1 | Identificarea stingătorului (verificarea informaţiilor de pe etichetă şi marcajele aplicate prin poansonare); 2. verificarea integrităţii exterioare a recipientului stingătorului (verificarea existenţei urmelor de coroziune, lovituri, rizuri, zgârieturi, şanţuri); 3. verificarea existenţei manometrului şi a indicaţiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate (se verifică dacă manometrul este¦ fixat pe stingător, dacă acesta lucrează liber şi dacă indică presiunea în limite acceptate); 4. verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei (verificarea stării de integritate şi de funcţionare a furtunului/duzei de refulare; existenţa unor deteriorări, crăpături, fisuri, spărturi); 5. verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO2;
7.2 | Etichetarea sigilarea stingatorului (completarea etichetei cu informatii privind prestatorul serviciului de verificare si data urmatoarei verificari). Eticheta privind verificarea nu va Inlocui eticheta producatorului stingatorului de incendiu trebuie amplasata astfel incat sä nu afecteze/schimbe informatiile precizate in eticheta producatorului.
7.3 | Depresurizarea stingătorului de incendiu, cu excepţia celor presurizate în momentul utilizării;
7.4 | Demontarea stingătorului de incendiu;
7.5 | Curăţarea şi verificarea recipientului stingător şi a fitingurilor - dispozitiv de control; ansamblu furtun şi/sau pâlnii şi/sau duze; ansamblu cap dispozitiv de operare;
7.6 | încărcarea buteliei cu agent propulsor numai pentru cele presurizate în momentul utilizării;
7.7 | Reîncărcarea cu agent de stingere;
7.8 | Reasamblarea stingătorului;
7.9 | Etichetarea şi sigilarea stingătorului;
7.10 | Operaţiunile de reîncărcare (dacă este cazul), se vor executa după aprobarea dată de achizitor urmare notificării acestuia de către executant; notificarea va justifica cauza, necesitatea, tipul, numărul de stingătoare care urmează a fi reîncărcate;
7.11 | Dacă în urma verificării și reîcărcării (dacă este cazul) se constată că unele componente ale stingătoarelor trebuie înlocuite, stingătoarele vor fi predate beneficiarului însoțite de o Notă de constatare tehnică din care să reiasă componentele defecte și ce defect prezintă;
7.12 | Prestatorul este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, de protecția muncii pentru personalul propriu cât și de calificarea personalului folosit pe durata executării serviciilor;
7.13 | Prestatorul va prezenta un tabel cu personalul executant, cu datele de identificare (nume, prenume, seria și numărul cărții de identitate);
7.14 | Prestatorul va acorda o perioadă de garanție de minim 12 luni pentru serviciile de verificare a stingătoarelor.
8. | Obligațiile beneficiarului:
8.1 | Să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le cere în propunerea tehnică, justificate de necesitatea executării lucrării;
8.2 | Să desemneze o persoană de legătură între prestator și beneficiar, pe toată perioada execuției lucrărilor.
8.3 | Beneficiarul verifică modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico-financiară. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din contract, achizitorul notifică prestatorului identitatea reprezentanţilor săi imputerniciţi pentru acest scop.
9. | Recepţia:
9.1 | Recepţia serviciilor se va face la sediile Ministerului Finanțelor, pe baza fișelor tehnice și ale certificatelor de calitate şi conformitate, precum și a notei de constatare tehnică (dacă este cazul);
9.2 | Reprezentantul beneficiarului împreună cu reprezentantul prestatorului vor proceda la recepţia stingătoarelor, prin semnarea procesului verbal de recepţie;
9.3 | Pentru stingătoarele care în urma verificării se constată că sunt defecte și nu mai pot fi reparate, se va propune scoaterea din uz (casarea). În acest sens se va încheia un proces verbal în care se va consemna defectul constatat, numărul şi tipul acestor stingătoare și propunerea casării acestora.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice ;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2021
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.