SPECIFICAŢII TEHNICE

Servicii de întreținere și reparaţii tablouri electrice

Obiectul îl constituie  prestarea serviciilor de întreținere și reparaţii pentru tablourile electrice care deservesc sediul Ministerului Finanțelor Publice din b-dul Libertății nr. 16, sector 5, București. după cum urmează:

- Un tablou de anclanșare automata a rezervei (AAR) între inreruptoarele trafo1, trafo 2 și cuplă astfel:

- în cazul dispariției tensiunii de alimentare a consumatorilor alimentați din trafo 1 (declanșarea nu a avut la bază un defect , de exemplu scurtcircuit), aceștia se  preiau automat de trafo 2 prin cuplă

- în cazul dispariției tensiunii de alimentare a consumatorilor alimentați din trafo 2 (declanșarea nu a avut la bază un defect , de exemplu scurtcircuit), aceștia se preiau automat de trafo 1 prin cuplă

- reapariția tensiunii pe bara decuplată conduce la decuplarea cuplei și reanclanșarea întreruptorului decuplat ( revenire la starea normală de funcționare ).

- AAR blochează cupla automat dacă există tensiune pe ambele bare, evitându-se astfel punerea în paralel a transformatoarelor, precum și în cazul declanșării prin defect a uneia dintre bare.

- 3 ( trei ) tablouri de distribuție a consumatorilor vitali amplasate în subsol, etajul 1 și etajul 2.

- Un tablou de anclanșare automata a rezervei (AAR) al grupului electrogen, care comandă pornirea grupului atunci când cade alimentarea ambelor transformatoare. Dulapul UPS este amplasat în exteriorul stației de 0,4 kV, autonomia bateriilor UPS fiind de circa 10 minute.

- Specificații tehnice UPS

| Producător UPS | Putere UPS | Caracteristici acumulatori | Nr. acumulatori |
| --- | --- | --- | --- |
| Astrid Energy Enterprises SpA | 200 kVA | 12V 120 Ah | 50 bucăți |

- Acumulatori staționari

| Acumulator staționar |
| --- |
| Denumire | SUNLIGHT SPB 12 -120 |
| Tip constructiv | Valve-Regulated Lead-Acid Battery Absorbent Glass Mat (VRLA AGM); |
| Tensiune nominală | 12V; |
| Capacitate nominală acumulator | 120 Ah ( C10 1.80Vpc la 250C ) 2.25 - 2.30 la 200C |
| Dimensiuni (Lu x La x In) | (410 x 176 x 227) mm; |
| Masă | 38 Kg; |
| Cantitate | 50 bucăți. |

- Două tablouri de distribuție TG1 și TG2 din care se alimentează tablourile de distribuție secundare de palier ( 29 bucăți ) astfel:

- Din TG1 - 8 plecări, astfel:

- Un circuit de 250 A pentru camerele de la etajul 3 (TR3-E3, TR2-E3, TR4-E3)

- Un circuit de 250 A pentru camerele de la etajul 2 (TR3-E2, TR2-E2, TR4-E2)

- Un circuit de 160 A pentru camerele de la parter 1 tronson 4+3 (TR4+3-P1)

- Un circuit de 160 A pentru camerele de la parter 1 tronson 2+3 (TR2-P1, TR3-P1)

- Un circuit de 160 A pentru camerele de la parter 2 tronson 4+3 (TR4+3-P2)

- Un circuit de 160 A pentru camerele de la parter 2 tronson 2+3 (TR2+3-P2)

- Un circuit de 160 A pentru camerele de la etaj 5 tronson 1 (TR1-E5)

- Un circuit de 160 A pentru camerele de la etaj 6 tronson 1 (TR1-E6)

Din TG2 – 8 plecări, astfel:

- Un circuit de 250 A pentru camerele de la etajul 4 (TR3-E4, TR2-E4, TR4-E4)

- Un circuit de 250 A pentru camerele de la etajul 5 (TR3-E5, TR2-E5, TR4-E5)

- Un circuit de 250 A pentru camerele de la etajul 6 (TR3-E6, TR2-E6, TR4-E6)

- Un circuit de 250 A pentru camerele de la etajul 1  (TR2-E1, TR3-E1 și TR4-E1)

- Un circuit de 80 A pentru camerele de la parter 1 tronson 7 (TR7-P1)

- Un circuit de 80 A pentru camerele de la parter 2 tronson 7 (TR7-P2)

- Un circuit de 80 A pentru camerele de la etaj 1 tronson 7 (TR7-E1)

- Un circuit de 80 A pentru camerele de la etaj 2 tronson 7 (TR7-E2)

Datele electroenergetice sunt următoarele:

| Nr. crt | Tablou electric | Pi/Pc (kW) | Coloana | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAJ 6 |
| 1 | TR1-E6 | 133/54 | CYYF3X35+16 | Alimentare din TG1 |
| 2 | TR2-E6 | 69/27 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E6 |
| 3 | TR3-E6 | 141/59 | CYYF 3X120+70 | Alimentare din TG 2 |
| 4 | TR4-E6 | 72/36 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E6 |
| ETAJ 5 |
| 5 | TR1-E5 | 131/50 | CYYF3X35+16 | Alimentare din TG1 |
| 6 | TR2-E5 | 69/28 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E5 |
| 7 | TR3-E5 | 130/53 | CYYF 3X120+70 | Alimentare din TG 2 |
| 8 | TR4-E5 | 71/28 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E5 |
| ETAJ 4 |
| 9 | TR2-E4 | 73/29 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E4 |
| 10 | TR3-E4 | 123/51 | CYYF 3X120+70 | Alimentare din TG 2 |
| 11 | TR4-E4 | 69/28 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E4 |
| ETAJ 3 |
| 12 | TR2-E3 | 78/32 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E3 |
| 13 | TR3-E3 | 126/50 | CYYF 3X120+70 | Alimentare din TG 1 |
| 14 | TR4-E3 | 74/29 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E3 |
| ETAJ 2 |
| 15 | TR2-E2 | 77/30 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E2 |
| 16 | TR3-E2 | 138/55 | CYYF 3X120+70 | Alimentare din TG1 |
| 17 | TR4-E2 | 69/28 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E2 |
| 18 | TR7-E2 | 63/26 | CYYF3X25+16 | Alimentare din TG 1 |
| ETAJ 1 |
| 19 | TR2-E1 | 69/28 | CYYF 3X95+50 | Alimentare din TG 2 |
| 20 | TR3-E1 | 106/80 | CYYF 3X95+50 | Alimentare din TG 2 |
| 21 | TR4-E1 | 55/22 | CYYF 4X16 | Alimentare din TR3-E1 |
| 22 | TR7-E1 | 84/33 | CYYF 3X25+16 | Alimentare din TG 2 |
| PARTER P2 |
| 23 | TR2+3-P2 | 116/46 | CYYF 3X35+16 | Alimentare din TG1 |
| 24 | TR4+3-P2 | 110/44 | CYYF 3X35+16 | Alimentare din TG 1 |
| 25 | TR7-P2 | 65/26 | CYYF 3X25+16 | Alimentare din TG2 |
| PARTER P1 |
| 26 | TR2-P1 | 78/32 | CYYF 3X35+16 | Alimentare din TG1 |
| 27 | TR3-P1 | 121/48 | CYYF 3X35+16 | Alimentare din TG1 |
| 28 | TR4+3-P1 | 107/42 | CYYF 3X35+16 | Alimentare din TG 2 |
| 29 | TR7-P1 | 55/29 | CYYF 3X25+16 | Alimentare din TG2 |

Serviciile de întreținere se vor presta semestrial  și vor consta în următoarele operații:

- Verificarea funcționalității tablourilor electrice

- Verificarea funcționalității sursei neîntreruptibile

- Examinarea circuitelor din tablourile electrice pentru eventuale semne de supraîncălziri, întreruperi de circulație sau alte tipuri de defecțiuni

- Verificarea modului de funcționare a  siguranțelor

- Verificarea și curățarea aparaturii, a contactelor, etc,

- Verificări PRAM care se vor face cu un aparat special, (verificat metrologic), de două ori pe an ( o dată pe timp uscat și o dată pe timp umed), cu emiterea de buletine recunoscute de Protecția Muncii, Protecția Consumatorilor și Inspectoratul pentru Situații de Urgență atât pentru instalația de împământare cât și pentru paratrăsnete

- Eliberarea de rapoarte de încercări pentru instalațiile și echipamentele verificate.

Serviciile de întreţinere vor face obiectul unui Raport de Service semestrial ce va însoţi factura de întreţinere.

Serviciile de reparații se vor presta ca urmare a constatării unei defecțiuni la efectuarea întreținerii semestriale sau la cererea beneficiarului și vor consta în următoarele:

- operaţii de diagnosticare

- manopera reparaţii ( tariful orar nu va depăsi 42 lei/oră fără TVA) ;

- înlocuire piese de schimb, inclusiv valoarea acestora ;

- testarea și punerea în exploatare.

Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant).

Urmare solicitării emise de beneficiar, prestatorul se va deplasa la sediul Ministerului Finanțelor Publice, va depista defecţiunea şi va întocmi o Notă de constatare ce se va semna de către reprezentantul MFP.

Prestatorul, în baza notei de constatare, va transmite beneficiarului în termen de 24 ore un deviz de reparaţii.

Beneficiarul are obligaţia de a accepta/ refuza în maxim 24 ore devizul de reparaţii şi de a îl transmite/ comunica prestatorului în vederea remedierii.

Timpul de intervenţie de la sesizarea prestatorului până la iniţierea intervenţiei propriu-zise : maxim  4 ore, cu specificaţia că situaţia de nefuncţionalitate a echipamentului să se rezolve în ziua sesizării.

După efectuarea reparaţiei se va întocmi Procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi, respectiv din partea reprezentantului MFP, iar din partea prestatorului reprezentantul acestuia.

Având în vedere faptul că echipamentele ce fac obiectul specificațiilor tehnice au o vechime de peste 5 ani, prestatorul are obligaţia de a deţine un stoc minim de piese necesare remedierii oricărei defecțiuni , nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb.

Reparaţiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor prestatorului de servicii şi preţurilor pieselor de schimb / consumabilelor.

Serviciile de  întreținere semestrială se vor efectua în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv în zilele cuprinse în intervalul luni-joi, între orele 8³° - 17°°, vineri între orele 830 – 1430.

Prestatorul de servicii va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgenţă şi în afara programului normal de lucru al beneficiarului. , În acest sens se impune ca Prestatorul să dispună de o linie telefonică tip „Call center – 24/7” și de personal disponibil acestui tip de intervenție.

Cheltuielile de deplasare cad în sarcina prestatorului de servicii.

Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie.

Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul direct și să prezinte documente justificative în acest sens.

Plata facturilor se va realiza pe baza Notelor de constatare, a Proceselor Verbale şi a Devizelor de reparaţie acceptate.

Prestatorul va factura numai contravaloarea piesei, manopera de montaj fiind inclusă în valoarea serviciilor de întreținere.

Pentru reparațiile efectuate prestatorul va acorda minimum 12 luni garanție pentru  manoperă și minimum 24 de luni la piesele înlocuite.

Pentru piesele înlocuite se vor prezenta certificate de calitate, Piesele vor fi noi, originale sau compatibile, certificate de producător.

Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de către prestatorul de servicii la locul unde este instalat echipamentul, precum și  de a asigura condițiile necesare efectuării intervenției.

În vederea dovedirii capacității de a efectua serviciile solicitate, Prestatorul va prezenta  pentru personalul propus autorizații emise de ANRE pentru instalații de medie tensiune și certificate/atestate de calificare în automatizări la nivelul de complexitate a instalației supuse mentenanței.

Prestatorul prin personalul utilizat nu va aduce modificări instalației electrice, iar dacă acestea se dovedesc a fi necesare, va solicita acordul beneficiarului și își va asuma modificarea/completarea schemelor electrice și va obține avizele/autorizațiile necesare, dacă este cazul.

În vederea evitării copierii sau înstrăinării documentației tehnice a echipamentelor supuse serviciilor de mentenanță, Prestatorul va avea acces la aceasta doar în incinta sediului MFP.  În acest sens prestatorul va semna un acord de confidențialitate a informațiilor pe care le obține de la beneficiar.

Pentru echipamentele la care legislația o impune, prestatorul va completa la zi cărțile de service/revizii periodice.

Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.

Personalul operatorului economic este supus normelor de protecţia muncii impuse la sediul autorităţii contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi protecţia muncii (PM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a executantului.

La solicitarea operatorilor economici interesaţi, se poate efectua vizionarea la sediul Ministerului Finanţelor Publice din Bd. Libertății nr. 16, sector 5, de luni până joi în intervalul orar 09°° – 16°° şi vineri între orele 09°° – 13°°.

Anexă

LISTA EȘANTIONULUI REPREZENTATIV AL PIESELOR DE SCHIMB

| Nr. crt. | Denumire piesă |
| --- | --- |
| 1. | Întreruptor automat tripolar 2000 A |
| 2. | Întreruptor automat tripolar 1000 A |
| 3. | Întreruptor automat tripolar 800 A |
| 4. | Întreruptor automat tripolar 400 A |
| 5. | Întreruptor automat tripolar 250 A |
| 6. | Întreruptor automat tripolar 160 A |
| 7. | Întreruptor automat tripolar 100 A |
| 8. | Întreruptor automat tripolar 63 A |
| 9. | Întreruptor automat tripolar 32 A |
| 10. | Întreruptor automat tripolar 25 A |
| 11. | Cablu CYYf 4x16 |
| 12. | Cablu CYYf 3x25+16 |
| 13. | Cablu CYYf 3x35+25 |
| 14. | Cablu CYYf 3x95+50 |
| 15. | Cablu CYYf 3x120+70 |
| 16. | Cablu CYYf 3x240+70 |
| 17. | Capăt terminal Cu 4x16 |
| 18. | Capăt terminal Cu 3x25+16 |
| 19. | Capăt terminal Cu 3x35+25 |
| 20. | Capăt terminal Cu 3x95+70 |
| 21. | Capăt terminal Cu 3x120+70 |
| 22. | Capăt terminal Cu 3x240+120 |