## Form_of_teh-fin
OFERTANT
OFERTANT | Operator economic: S.C. ..........................
Operator economic: S.C. .......................... | CUI:...........................................................
CUI:........................................................... | Nr. ONRC: .................................................
Nr. ONRC: ................................................. | Tel./Fax:....................................................
Tel./Fax:.................................................... | Cont trezorerie:.........................................
Cont trezorerie:......................................... | Deschis la: Trezoreria................................
Deschis la: Trezoreria................................ | Persoana desemnată pentru relația cu MF:..............................
Persoana desemnată pentru relația cu MF:.............................. | Telefon mobil:....................................................
Telefon mobil:....................................................
Formular Ofertă Tehnico-Financiară
2022_A1_067 Lucrări de revizie și reparații în punctul termic, stația de hidrofor, stația de ape uzate și stația de incendiu
Către, | Către,
MINISTERUL FINANŢELOR | MINISTERUL FINANȚELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5 | Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
I. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să executăm lucrările solicitate la prețurile ofertate, după cum urmează:
Nr. crt | Nr. crt | Lucrări solicitate/Cerințe tehnice minimale | Caracteristici | UM | Cantit | Mod de îndeplinire |  | Preţ unitar lei fără TVA | Valoare Totală
|  |  |  | UM |  | DA/NU | Cod produs ofertat /Observații
0 |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(2*5)
A. | A | PUNCTUL TERMIC
1 | Revizia metrologică a recipienților sub presiune: | [7 empty] | 0
1.1 | 1 | Vase expansiune deschise - refacere etanșeitate (por pe sudură) verificare, etanșeități, curățare, reglaj volum umplere bazine etc. | V=5000 litri; P=10 bari | buc | 2 |  |  |  | 0
2 | 2 | Înlocuirea conductelor și a părților corodate din instalație: | [6 empty] | 0
2.1 | 3 | Înlocuire tronson conductă corodată (țeavă zincată), DN 100 mm, L=3.5m, alimentare cu apă rece schimbător de căldură treapta 1 și 2. | DN 100 mm, L= 3.5 m, cu țeavă oțel zincat, 2 coturi la 45 grd, 2 curbe la 90 grd, vană tip fluture 2 buc, flanșe dn 100 - 5 buc, izolația tip cochilie inclusă, îmbinarea izolației se face cu bandă de aluminiu autoadezivă. | ans | 1 |  |  |  | 0
2.2 | 4 | Înlocuire capace conductă tur/retur primar. | Capac corodat de oțel dn 100 pe tronsonul de conducte dn 250. | buc | 2 |  |  |  | 0
2.3 | 5 | Refacere etanșeitate prin sudură, legătură retur schimbătoare ACM curbă dn 125 cu retur primar dn 250. | - | buc | 1 |  |  |  | 0
2.4 | 6 | Înlocuire conductă corodată DN 100 distribuitor de încălzire. | Conductă DN 100 L=0,5 m și flanșă PN 16. | ans | 1 |  |  |  | 0
2.5 | 7 | Înlocuire vană cu bilă DN 65 tur/retur primar schimbător de căldură ACM. | - | buc | 2 |  |  |  | 0
2.6 | 8 | Înlocuire termometre axiale pentru schimbătoare de căldură încălzire și ACM, inclusiv teacă. | Înlocuire termometre axiale schimbătoare de căldură încălzire și ACM inclusiv teacă, domeniu de temperatură măsurat: 0 - 120°C, teacă: bronz, racord ½”, cu lungimea sondei de 50-60 mm. | buc | 20 |  |  |  | 0
2.7 | 9 | Înlocuire manometru radial 0-10 bar, racord 1/2. | - | buc | 26 |  |  |  | 0
2.8 | 10 | Vană servomotorizată cu 2 căi demontat curățat, verificare funcționare. | - | buc | 3 |  |  |  | 0
3 | Revizie la aparatele schimbătoare de căldură și a aparaturii de măsură (inclusiv contori de energie termică):
3.1 | 11 | Curătare (nu chimic), verificare și probe presiune, schimbătoare tip Danfoss. | Schimbătoare de căldură în plăci (XGC-X026-103 plăci -3 buc (încălzire) și XGH25(M13)-70 plăci- 2 buc(acc). | Buc | 5
3.2 | 12 | Verificare și tarare supape de suprapresiune instalație ACM dn 1". | - | buc | 4
3.3 | 13 | Verificare și tarare supape de suprapresiune instalație încălzire dn 2". | - | buc | 6
3.4 | 14 | Revizie pompe circulație și raport constatare: verificat curenții absorbiți la motor (în sarcină), de demontat rotor pompă verificat / depistat uzură ax motor, pierderi apă la presetupe, înlocuire rulmenți etc, conf. manual mentenanță echipament. | P= 11kw/1460 rot/min |  | 3
3.5 | 15 | Revizie tablou electric PT și raport constatare: verificat strângerea legăturilor/contactelor electrice cu șurubelnița/cheia dinamometrică conform normativ, verificat siguranțe electrice, verificat garnituri etanșare uși, curățat (aspirat praf), test de relee etc. | - |  | 1
3.6 | 16 | Înlocuire cu montaj vană DN 100 retur primar schimbător încălzire. | Demontare vană existentă și montare vană DN 100 rertur primar schimbător încălzire cu flanșe, șuruburi și garnituri incluse. | buc | 3
3.7 | 17 | Demontare și curătare filtre schimbătoare de căldură, inclusiv înlocuirea garniturilor, filtre tip Y. | Dn=100 mm | buc. | 8
3.8 | 18 | Revizie tablou electric avertizare incendiu și raport constatare: verificat strângerea legăturilor / contactelor electrice, verificat siguranțe electrice, verificat garnituri etanșare uși, curățat (aspirat praf), verificare acumulator etc. | - | buc | 1
3.9 | 19 | Verificare convertizoare, simulări avarie. | - | buc | 3
B. | B | STAȚIE HIDROFOR
4.1 | 20 | Verificat pompe circulație și raport constatare. | 2 buc:P= 5,5 KW, 2950 rot/min (pompe Lowara) | buc | 4
|  | Verificat curenții absorbiți la motor (în sarcină), de demontat rotor pompă verificat / depistat uzură ax motor, pierderi apă la presetupe, înlocuire rulmenți, etc, conf. manual mentenanță echipament. | 2 buc:P= 1,5 KW,2900rot/min (pompe Perollo)
4.2 | 21 | Revizie tablou electric SH, verificare sistem automatizare pompe, inclusiv convertizoarele (2 buc) și raport constatare: verificat strângerea legăturilor/contactelor electrice cu șurubelnița/cheia dinamometrică conform normativ, verificat siguranțe electrice, verificat garnituri etanșare uși, curățat (aspirat praf), test de relee, etc. | - | buc | 1
4.3 | 22 | Înlocuire priza de presiune aferentă grupului de pompare Lowara cu respectarea regimului de funcționare a pompelor. | - | buc | 1
4.4 | 23 | Curățat și igienizat rezervor apă potabilă, inclusiv analiză de laborator a apei din rezervor. | cca 100 mc | buc | 1
C. | C | STAȚIE INCENDIU
5.1 | 24 | Verificat pompe circulație și raport constatare: | 3 buc: P= 7,5 KW,2900rot/min | buc | 4
5.2 |  | Verificat curenții absorbiți la motor (în sarcină), verificat / depistat pierderi apă la presetupe, lubrefiat rulmenți (dacă este cazul), după caz, etc, conform manual mentenantă echipament. | 1 buc : P-1,1 KW, 2830 rot/min
5.3 | 25 | Înlocuire presostat existent de pe vasul de expansiune cu unul de Pmax 8-10 bar și montarea acestuia pe distribuitorul pompelor. | După operarea modificărilor se va verifica funcționarea instalației de incendiu pentru asigurarea presiunii și debitului necesar clădirii, conform normativ și emitere raport constatare. | buc | 1
5.4 | 26 | Revizie tablou electric, verificare sistem automatizare pompe și raport constatare: verificat strângerea legăturilor / contactelor electrice cu șurubelnița/cheia dinamometrică conform normativ, verificat siguranțe electrice, verificat garnituri etanșare uși, curățat (aspirat praf), test de relee, etc. | TEGPI | buc | 1
D. | D | STAȚIE APE UZATE
6.1 | 27 | Curătare și spălare rezervor pompe ape uzate, eliminare reziduri ce pot bloca mecanic pompele, curățarea bazinului de depuneri inclusiv evacuarea rezidurilor rezultate. | V= 100 mc | buc | 1
6.2 | 28 | Verificare și curățare pompe sumersibile cu tocător. | - | buc | 4
6.4 | 29 | Revizie tablou electric, verificare sistem automatizare pompe și raport constatare: verificat strângerea legăturilor/contactelor electrice, de verificari siguranțe, curățat (aspirat praf), verificat garnituri etanșare uși, etc. | - | buc | 1
E. | E | SUBSOL TEHNIC
7 | 30 | Înlocuire tronson conductă corodată, DN 100 mm, L=10ml încălzire, tronson 2, inclusiv izolație. | - | ans | 1
F. | F | Inlocuirea conductelor și a parților corodate din instalația de alimentare cu energie termica baie etaj 2, tronson II, sediu Ministerul Finantelor
8.1 | 31 | Înlocuire tronson coloană încălzire (țeavă otel) etajul 2-3, tur+retur+aerisire, L= 6 m. | Înlocuire tronson coloană instalație de încălzire (desfașurată între etajul 2-3 - zona pișoar), ce cuprinde: demontarea coloanei ø 1 1/4 spartă(corodată), montarea țevii noi de ø 1 1/4 - 6 ml, inclusiv fitingurile, racordurile, sistemele de fixare, grunduire și vopsire și probe necesare. | ans | 1
8.2 | 32 | Înlocuire tronson coloana încălzire (țeavă otel) cu lira dilatare etajul 2-3, tur+retur, L= 6 m. | Înlocuire tronson coloană instalație de încălzire (desfașurată între etajul 2-3 - cabina WC) ce cuprinde: demolarea peretelui interior, demontarea coloanei ø 1 1/4 spartă(corodată), montarea țevii noi de ø 1 1/4 - 6 ml și a lirei de dilatare, inclusiv fitingurile, racordurile, sistemele de fixare, grunduire și vopsire, probe necesare și refacerea finisaj . | ans | 1
G | G | INSTALAȚIA ELECTRICĂ
9.1 | 33 | Înlocuire lampa ape uzate, punct termic, stație hidrofor. | Lampa FIRA 2x36= 17 buc, Lampa FIRA 2x18= 2 buc, Lampa FIRA 2x36= 4 cu alimentare de urgență | buc | 23
Total (lei fără TVA) | [8 empty] | 0
Total TVA | [8 empty] | 0
TOTAL (lei cu TVA) | [8 empty] | 0
Mod de îndeplinire
Alte cerințe | [5 empty] | DA/NU | Observații
1 | 1 | Fișe tehnice produse | Ofertele vor fi însoțite, obligatoriu, de fișele tehnice ale produselor. |  |  |  | Se vor menționa produsele pentru care sunt prezentate fișele tehnice și nr. crt.al acestora, conform tabelului de mai sus.
2 | 2 | Obligațiile contractantului pe perioada executării activităților | Executantul are obligația să evacueze și să transporte toate materialele și molozul rezultat în urma lucrărilor executate, cu mențiunea că deșeurile feroase vor fi valorificate prin societatea de profil cu care M.F. are contract încheiat (REMAT).
Materialele feroase rezultate vor fi transportate la REMAT cu utilajele executantului, iar factura și avizul de însoțire a mărfurilor vor fi emise de Ministerul Finanțelor.
Lucrările de revizie / reparații și înlocuire la instalațiile, ansamblele și subansamblele ce deservesc Punctul Termic, Stația de Hidrofor, Stația de Ape Uzate și Stația de Incendiu se vor efectua astfel încât activitatea instituțiilor care își au sediile în str. Apolodor nr. 17 - Latura Nord să nu fie afectată prin întreruperea alimentării cu apă potabilă și menajeră. Prin lucrări de revizie / reparații și înlocuire se înțelege totalitatea operațiilor (demontare, montare, probe presiune, curățare, lucrări de izolații și vopsire coloane, etc.) necesar a se efectua astfel încât instalațiile și echipamentele asupra cărora se efectuează lucrările să funcționeze la parametrii normali.
3 | 3 | Echipamente | Echipamentele montate vor avea in mod obligatoriu minim caracteristicile tehnice ale echipamentelor inițiale/înlocuite si vor asigura, după montaj, o funcționare similara cu cea a echipamentelor înlocuite. Oferta pentru aceste echipamente va cuprinde în mod obligatoriu caracteristici și parametri tehnici corespunzători cu instalația existentă, atât din punct de vedere al performanței cât și al cotelor gabaritice.
Executantul are obligația să marcheze intervențiile realizate asupra instalației. Marcajul trebuie sa se realizeze cu vopsea de culoare albă, să definesca sectorul asupra caruia s-a efectuat intervenția, cu menționarea anului în care au fost realizate.
4 | 4 | Programul de lucru | Programul de lucru al executantului este de luni până duminică (se stabilește de comun acord cu beneficiarul), iar accesul la punctele de lucru se face în baza unui tabel de acces, aprobat de beneficiar, care să cuprindă datele de identificare ale personalului muncitor, care va efectua lucrările.
5 | 5 | Protecția muncii | Operatorii economici trebuie să își asume regulile de protecție a muncii, în conformitate cu legislația în vigoare și să prezinte în cadrul ofertei tehnice modul de organizare al activității S.S.M. pentru lucrările care urmează a se executa, precum și măsurile obligatorii luate pentru prevenirea riscurilor de accidentare și îmbolnăviri profesionale.
6 | 6 | Garanție | Propunerea tehnică trebuie să conțină atât termenul de garanție acordat pentru echipamente cât și pentru lucrările executate (minimum 24 luni). |  |  |  | Ofertanul va preciza termenul de garanție acordat.
7 | 7 | Vizitare amplasament | Pentru o evaluare cât mai exactă a lucrărilor care trebuie executate se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentul unde se vor executa lucrările înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
II. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
III. Oferta este valabilă | [5 empty] | ZILE | (nu mai putin de 30 de zile)
IV. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
V. Alte informații (dacă este cazul):
Data |  | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.