## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2022_A1_064 Servicii de întreținere și reparaţii grup generator
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Obiectul îl constituie prestarea serviciilor de întreținere și reparaţii pentru grupul generator tip AKSA AD275, având următoarele caracteristici tehnice: Tensiunea nominală Unom= 400 V ca trifazic; Putere nominală Pnom = 275 Kva; Cu automatizare; Separator 3P; Anclanșare automata a rezervei (AAR); Motor Doosan; Generator Mecc Alte; Alimentare DIESEL; Carcasă.
2 | Serviciile de întreținere
2.1 | Serviciile de întreținere se vor presta semestrial și vor consta în următoarele operații: verificare motor: – nivel ulei, completare sau înlocuire după caz; – etanșări tobă eșapament – kit fum, curățarea depunerilor de gaze arse; – înlocuire filtru ulei; – înlocuire filtru combustibil; - verificarea și curătarea, sau după caz înlocuirea filtrului de aer; – verificarea tensiunii curelelor de transmisie și a gradului de uzură a acestora; - verificare dacă apar scurgeri de ulei. verificare sistem de răcire: - termostat; - verificarea/testarea lichidului de răcire și înlocuirea acestuia după caz; - verificarea pompei de circulare a agentului de răcire; - verificare dacă apar scurgeri ale agentului de răcire.
2.2 | verificare sistem de combustibil: - verificare nivel combustibil; - etanșeitate rezervor; - verificare aerisire; - curățarea sistemului , bujie, etc; - verificarea supapei de aerisire a rezervorului, să nu fie obturată; - verificare dacă apar scurgeri de combustibil. verificare parte electrică - conexiuni baterie, nivel electrolit baterie, nivel încărcare baterie, încărcare dacă este cazul; - verificare senzori – conexiune REȚEA, GENERATOR, SARCINĂ; - verificare alternator.
2.3 | verificare funcționalitate panou de automatizare: – verificare funcționare afișaj; - verificare parametri utilizator și modificarea acestora la cerința beneficiarului. verificarea funcţionării în modul TEST: – funcționarea timp de 10 minute; - verificare etanșări garnituri, șuruburi, etc.; - funcționare senzori (simulare avarie); - verificare tensiuni generate; - calibrare tensiuni, curenți (după caz); – simulare cădere tensiune rețea și preluare automată a sarcinii în modul TEST. verificarea funcționării în modul MANUAL și AUTOMAT în gol și/sau în sarcină: - funcționare timp de 10 minute; - trecerea manuală de pe rețea pe generator cu ajutorul controller-ului. verificare senzori de temperatură și presiune, termometru; verificare semnale de avarie.
2.4 | Serviciile de întreţinere vor face obiectul unui Raport de Service semestrial, ce va însoţi factura de întreţinere.
3 | Serviciile de reparații
3.1 | Serviciile de reparații se vor presta la cererea beneficiarului și vor consta în următoarele: - operaţii de diagnosticare; - manopera reparaţii (tariful orar nu va depăsi 50 lei/oră); - înlocuire piese de schimb, inclusiv valoarea acestora; - testarea și punerea în exploatare.
3.2 | Efectuarea reparaţiilor se va realiza în conformitate cu documentaţia tehnică emisă de producător (fabricant). Prin reparaţii la solicitarea beneficiarului se înţelege constatarea şi remedierea defecţiunii echipamentului. Urmare solicitării emise de beneficiar, prestatorul se va deplasa la sediul Ministerului Finanțelor, va depista defecţiunea şi va întocmi o Notă de constatare ce se va semna de către reprezentantul MF. Prestatorul, în baza notei de constatare, va transmite beneficiarului în termen de 24 ore un deviz de reparaţii. Beneficiarul are obligaţia de a accepta/ refuza în maxim 24 ore devizul de reparaţii şi de a îl transmite/ comunica prestatorului în vederea remedierii. Timpul de intervenţie de la sesizarea prestatorului până la iniţierea intervenţiei propriu-zise : maxim 1 oră, cu specificaţia că situaţia de nefuncţionalitate a generatorului să se rezolve în ziua sesizării După efectuarea reparaţiei se va întocmi Procesul verbal de recepţie semnat de ambele părţi, respectiv din partea reprezentantului MF, iar din partea prestatorului reprezentantul acestuia.
3.3 | Avându-se în vedere faptul că echipamentul ce face obiectul specificațiilor tehnice are o vechime de peste 5 ani, Prestatorul are obligaţia de a deţine un stoc minim de piese necesare remedierii oricărei defecțiuni , nefiind permisă invocarea lipsei pieselor de schimb. Reparaţiile solicitate de beneficiar se facturează în baza tarifelor prestatorului de servicii şi preţurilor pieselor de schimb / consumabilelor. Serviciile de întreținere semestrială se vor efectua în timpul programului de lucru al beneficiarului, respectiv în zilele cuprinse în intervalul luni-joi, între orele 8³° - 17°°, vineri între orele 830 – 1430. Prestatorul de servicii va asigura disponibilitatea intervenirii în caz de urgenţă şi în afara programului normal de lucru al beneficiarului. , În acest sens se impune ca Prestatorul să dispună de o linie telefonică tip „Call center – 24/7” și de personal disponibil acestui tip de intervenție. Cheltuielile de deplasare cad în sarcina prestatorului de servicii. Contravaloarea accesoriilor şi pieselor de schimb înlocuite vor fi facturate de către prestator şi respectiv achitată de către beneficiar după livrarea, montarea, testarea şi punerea acestora în exploatare curentă – conform Procesului – verbal de recepţie.
3.4 | Prestatorul se obligă să aplice un adaos comercial de maxim 10% peste prețul pieselor de schimb practicat de importatorul direct și să prezinte documente justificative în acest sens. Plata facturilor se va realiza pe baza Notelor de constatare, a Proceselor Verbale şi a Devizelor de reparaţie acceptate. Pentru reparațiile efectuate prestatorul va acorda minimum 6 luni garanție pentru manoperă și minimum 24 de luni la piesele înlocuite. Pentru piesele înlocuite se vor prezenta certificate de calitate, Piesele vor fi noi, originale sau compatibile, certificate de producător. Pentru piesele a căror valoare depășește estimarea de 1.000 lei/an, acestea se vor achiziționa separat pe baza devizului de reparații, iar manopera va fi suportată din suma alocată anual pentru reparații. Beneficiarul are obligaţia de a asigura accesul specialiştilor desemnaţi de către prestatorul de servicii la locul unde este instalat echipamentul, precum și de a asigura condițiile necesare efectuării intervenției. Beneficiarul va desemna o persoană de legătură, implicată în derularea contractului, care va comunica cu prestatorul în vederea rezolvării eficiente a problemelor tehnice care pot apărea.
4 | Personalul operatorului economic este supus normelor de protecţia muncii impuse la sediul autorităţii contractante, prestatorul asigurându-se pentru toate riscurile ce ar putea să apară privind personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările. Instruirea din punct de vedere al normelor de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) şi protecţia muncii (PM) a personalului executant, precum şi supravegherea respectării acestor norme, cad în sarcina exclusivă a prestatorului. La solicitarea operatorilor economici interesaţi, se poate efectua vizionarea la sediul Ministerului Finanţelor din Bd. Libertății nr. 16, de luni până joi în intervalul orar 09°° – 16°° şi vineri între orele 09°° – 13°°.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.