## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2022_A1_068 Servicii de revizie tehnică și înlocuire încărcător baterie la generatorul de intrevenție tip Zenessis din dotarea UIR
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să prestăm serviciile solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1 | Prestatorul se obligă să presteze servicii de revizie tehnică şi înlocuire încărcător baterie la generatorul de intervenţie tip Zenessis, model ESE 175 DW, la sediul beneficiarului (Râmnicu Vâlcea, str. Stolniceni nr. 49, cod poştal 240484), cu respectarea prevederilor legale şi a prescripţiilor tehnice ale echipamentului. |  | prin selectarea opțiunii DA, ofertantul declară că a luat cunoștință de informația din caietul de sarcini
2 | Cadrul legal necesar a fi respectat de prestator Legea nr. 64 din 21 martie 2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare |  | prin selectarea opțiunii DA, ofertantul declară că a luat cunoștință de informația din caietul de sarcini
3 | Datele de identificare ale echipamentului pentru care se solicită serviciile • Generator Zenessis, model ESE 175 DW • Serial no. 269805116 • Model motor DW TBD 226B – D5 • Nr. inventar MF 71170 |  | prin selectarea opțiunii DA, ofertantul declară că a luat cunoștință de informația din caietul de sarcini
4 | Descrierea echipamentului pentru care se solicită serviciile Motorul Motor diesel tip DeWerk, în patru timpi, răcit cu apă, cu sistem pentru combustibil cu injecţie direct. Dotări motor: alternator pentru pornire şi încărcare, filtru de combustibil şi ulei înlocuibile, filtru de aer de tip uscat, radiator şi ventilator pentru răcire, tobă de eşapament de mare capacitate, baterie de pornire. Alternatorul Echiparea alternatorului: fără perii, cu 4 poli, cu un singur rulment, clasa de izolare H, cu autoexcitare şi autoreglaj, regulator de tensiune automat. Caracteristici tehnice: frecvenţă 50 Hz, cos phi 0,8, eficienţă 91%, protecţie mecanică IP 21-23, suprasarcină 1s. 110%, curent scurtcircuit 300% (0,5 sec.) |  | prin selectarea opțiunii DA, ofertantul declară că a luat cunoștință de informația din caietul de sarcini
5 | Descrierea serviciilor solicitate
5.1 | Servicii de revizie tehnică la generatorul de intervenţie tip Zenessis, model ESE 175 DW
5.1.1 | Obligaţiile prestatorului de servicii (cerinţe minime) la împlinirea a 200 ore de funcţionare:
5.1.2 | înlocuire: a uleiului – 20 litri, a filtrelor de ulei – 2 bucăţi, a filtrelor de motorină – 2 bucăţi, a filtrului de aer – 1 bucată, a antigelului – 26 l. Produsele/piesele vor fi asigurate de prestator, preţul acestora fiind cuprins în valoarea serviciilor de revizie tehnică;
5.1.3 | verificarea/testarea lichidului de răcire şi înlocuirea acestuia
5.1.4 | verificarea nivelului de combustibil din rezervor
5.1.5 | verificarea supapei de aerisire a rezervorului; ea nu trebuie să fie obturată
5.1.6 | verificarea bateriilor, concentraţiei şi nivelului electrolitului
5.1.7 | verificarea dacă apar scurgeri de ulei, combustibil, sau agent de răcire (apă cu antigel)
5.1.8 | verificarea şi curăţarea canalelor radiatorului
5.1.9 | verificarea presiunii lubrifiantului şi temperatura agentului de răcire
5.1.10 | verificarea sistemului de admisie a aerului, (nu trebuie să fie obturate)
5.1.11 | verificarea tensiunii curelelor de transmisie şi verificarea dacă apar semne de uzură
5.1.12 | verificarea tensiunii la ieşirea generatorului
5.1.13 | verificarea instalaţiei electrice şi de comandă
5.1.14 | verificarea dacă apar fisuri în ţevile de aer şi ulei ale turbinei
5.1.15 | verificarea canalelor de admisie a aerului
5.1.16 | curăţirea rotorului de ventilaţie şi difuzorului turbinei
5.1.17 | verificarea toleranţei rulmenţilor
5.1.18 | verificarea pompei de circulare a agentului de răcire
5.1.19 | se va efectua curăţarea rezervorului de combustibil al generatorului. În acest sens se va scoate combustibilul din rezervor şi se va curăţa la interior şi exterior rezervorul generatorului
5.1.20 | după curăţarea rezervorului, se va verifica vizual calitatea combustibilului folosit (culoare, claritate, inexistenţa depunerilor, a parafinelor sau a gelurilor în conţinut)
5.1.21 | dacă îndeplineşte cerinţele de calitate, se va face reintroducerea combustibilului în rezervor sau se va recomanda înlocuirea acestuia.
5.2 | Înlocuire încărcător pentru baterie la generator de intervenţie tip Zenessis, model ESE 175 DW. Încărcătorul va fi asigurat de prestator şi preţul acestuia va fi cuprins în valoarea serviciilor prestate
6 | Prestatorul se obligă ca la fiecare piesă înlocuită să acorde certificat de garanţie de minim 12 luni.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2022
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.