## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2024_A1_ 105_Servicii de reparație a blocului paralel redundant UPS ce deservește spațiile tehnice ale Centrului secundar de date
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Caietul de sarcini publicat publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate și să prestăm serviciile, după cum urmează:
Nr. crt | Servicii solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1. | Servicii de reparație a blocului paralel redundant UPS ce deservește spațiile tehnice ale Centrului secundar de date
1.1 | Pe parcursul activităților se vor efectua și înlocuirea următoarelor componente/consumabile uzate:
1.2 | Ventilatoare 22 buc.
1.3 | Condensatoare electrolitice plăci de comandă 2 set.
1.4 | Condensatoare 133 microF/ 500 VAC 24 buc.
1.5 | Condensatoare 15000 microF/ 350 VDC 36 buc.
1.6 | Manoperă reparație [diagnoză, demontare, montare/instalare (înlocuire) produse, testare, curățare, verificare, măsurători etc.]
1.7 | Prestatorul va fi responsabil de realizarea reparației a blocului paralel redundant UPS și operațiunile de punere în funcțiune ale acestuia (de ex. testare etc.).
1.8 | Instalarea, configurarea, integrarea funcțională și testarea componentelor în cadrul echipamentelor infrastructurii de electroalimentare a centrului de date este în responsabilitatea exclusivă a prestatorului.
1.9 | Punerea în funcțiune se va realiza de către prestator. Acesta va instala componentele și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a blocului paralel redundant UPS.
1.10 | Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.
1.11 | Prestatorul va presta următoarele activități, pentru infrastructura de electroalimentare a centrului de date:
1.12 | furnizare componente necesare implementării cerințelor Caietului de sarcini;
1.13 | demontare componentelor necesare a fi înlocuite;
1.14 | montare/instalare (înlocuire) componente livrate și toate operațiunile necesare montajului, punerii în funcțiune, testării și menținerii în stare operațională a acestora;
1.15 | curățare interioară a blocului paralel redundant UPS AROS MPS 400 PLUS – PARALLELO de rezidurile existente (de ex. praf, ulei etc);
1.16 | 1) verificare și strângere șuruburi cabluri electrice de forță, inclusiv îmbinări între diferite elemente ale blocului paralel redundant UPS AROS MPS 400 PLUS – PARALLELO (de ex. șuruburi, piulițe, coliere de strângere etc.);
1.17 | verificare, testare și curățare acumulatori staționari;
1.18 | testarea blocului paralel redundant UPS AROS MPS 400 PLUS – PARALLELO după ce au fost înlocuite toate componentele, în condiții de funcționare reală (în sarcină, fără energie electrică de la furnizor), pentru o perioadă minimă de 15 minute, pentru constatarea/verificarea funcționării conforme.
1.19 | Obs. Toate componentele uzate și înlocuite vor fi preluate de către prestator.
1.20 | Prestatorul trebuie să se asigure că spațiile tehnice unde s-a realizat instalarea componenetelor, rămân curate.
1.21 | Prestatorul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri suplimentare din partea beneficiarului toate testele pentru a se asigura că blocul paralel redundant UPS funcționează la parametri nominali.
1.22 | La finalizarea activităților, prestatorul va întocmi un Raport de testare ce va confirma încheierea cu succes a tuturor activităților și testelor de funcționare. Raportul de testare va conține o Notă de constatare privind starea tehnică generală a blocului paralel redundant UPS și activitățile de întreținere preventivă și predictivă viitoare ce urmează a fi propuse de către prestator a fi realizate de către beneficiar, pentru funcționarea optimă în siguranță a acestuia.
1.23 | Toate defecțiunile apărute la blocul paralel redundant UPS, din cauza prestatorului, în timpul prestării activităților solicitate în Caietul de sarcini, vor fi remediate în maximum 8 ore de către prestator, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
2 | Garanție
2.1 | Garanția tehnică oferită pentru componente și manoperă va fi pentru o perioadă minimă de 12 luni, garanția începând din momentul recepției cantitative și calitative.
2.2 | În cazul în care, activitățile de reparație și punere în funcțiune a componentelor nu sunt realizate conform documentației tehnice emisă de către producătorul UPS-ului și activitățile au cauzat defecțiuni altor componente ale echipamentului asupra căruia s-a intervenit, prestatorul este obligat să repare/înlocuiască toate componentele afectate, fără costuri suplimentare pentru beneficiar.
3. | Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea
3.1 | Locația de livrare și instalare este în Brașov. Având în vedere că infrastructura de electroalimentare, aferentă unui centru de date al Ministerului Finanțelor comportă o complexitate sporită și particularități specifice echipamentelor dedicate susținerii unui centru de date de interes național, pentru evaluarea cât mai corectă a costurilor pe care le va presupune obiectul prezentului Caiet de sarcini, este recomandată vizitarea amplasamentului.
3.2 | Întrucât vizitarea în locație presupune accesul la anumite informații confidențiale ofertanții interesați vor semna un Acord de confidențialitate. După semnarea acestui acord de confidențialitate, beneficiarul va stabili programul de vizitare și va informa ofertanții interesați cu privire la data programată pentru vizită.
3.3 | Accesul în centrul de date la data programată, a fiecărui ofertant, va fi consimțit printr-un proces verbal semnat, atât de către reprezentantul ofertantului, cât și de către un reprezentant tehnic din centrul de date.
3.4 | În timpul prestării activităților, prestatorul este obligat să etapizeze activitățile efectuate astfel încât, în cazul în care furnizorul de energie electrică întrerupe alimentarea cu energie electrică a centrului de date, consumatorii informatici din acesta să beneficieze de continuitate în alimentarea cu energie electrică.
3.5 | Pe perioada executării activităților, prestatorul are următoarele obligații:
3.6 | a) să nu afecteze serviciile existente în Sistemul Informatic al M.F.;
3.7 | b) să nu afecteze activitatea centrului de date;
3.8 | c) să respecte toate regulile privind confidențialitatea informațiilor, accesul în locație și protecția muncii;
3.9 | d) să nu afecteze prin activitățile desfășurate buna funcționare a echipamentelor existente în locație, precum și mediul pus la dispoziție.
4. | Documentații ce trebuie furnizate beneficiarului
Documentațiile pe care prestatorul trebuie să le livreze beneficiarului sunt:
a) documentele de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/aviz de expediție etc.);
b) certificat de garanție tehnică de la producător/prestator/distribuitor;
c) declarație pe proprie răspundere că toate componentele furnizate sunt noi;
d) raport de testare;
5. | Recepția serviciilor
5.1 | Recepția serviciilor se va efectua pe baza unui Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat de prestator.
5.2 | Recepția cantitativă și calitativă va consta în:
5.3 | numărarea bucată cu bucată a componentelor livrate;
5.4 | verificarea aspectului exterior, a integrității fizice și a caracteristicilor constructive pentru componentelor livrate;
5.5 | verificarea existenței documentelor de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/ aviz de expediție etc.);
5.6 | verificarea declarației pe proprie răspundere că componentele furnizate sunt noi;
5.7 | verificarea existenței certificatului de garanție efectuată (componente + manoperă);
5.8 | verificarea existenței Raportului de testare ce va confirma îndeplinirea tuturor cerințelor de la cap. “ Descrierea serviciilor”;
5.9 | Recepția se va efectua pe bază de Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă semnat de reprezentanții beneficiarului.
5.10 | Reprezentantul/reprezentanții prestatorului va/vor semna Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru luare la cunoștință și posibilitatea de a prezenta eventuale explicații și/sau observații.
5.11 | Beneficiarul își rezervă un termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea reparației, pentru realizarea recepției cantitative și calitative.
5.12 | Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă va include unul din următoarele rezultate:
5.13 | acceptat;
5.14 | refuzat.
5.15 | Referitor la Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă refuzat, prestatorul va analiza observațiile primite și va efectua modificările solicitate în termen maxim de 2 zile lucrătoare.
5.16 | După efectuarea modificărilor solicitate de către beneficiar se va relua recepția cantitativă și calitativă.
6. | Modalități si condiții de plată
6.1 | Prestatorul va emite factura pentru serviciile și componentele livrate în sistemul Ro-eFactura, potrivit prevederilor OUG nr.120/2021, aprobată cu modificări prin Legea nr.139/2022.
6.2 | Factura va avea menționat numărul comenzii ferme, datele de emitere și de scadență ale facturii respective.
6.3 | Factura va detalia cantitativ/valoric componentele furnizate și va prezenta prețul unitar al acestora.
6.4 | Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a Procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă, acceptat.
6.5 | Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.
6.6 | Plata se va efectua în termen de 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.
6.7 | Plata se va efectua în lei, în contul prestatorului, în baza facturii fiscale însoțite de Procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă, semnat de către beneficiar.
7. | Cerințe privind personalul de specialitate
7.1 | Ofertantul va asigura numărul de specialiști necesari pentru realizarea activităților solicitate prin Caietul de sarcini și va nominaliza personalul de specialitate pentru realizarea activităților.
7.2 | Personalul propus de către Ofertant trebuie sa aibă experiență anterioară, respectiv să fi fost implicat anterior în proiecte similare cu atribuții similare.
7.3 | La dimensionarea numărului de personal propus pentru desfășurarea activităților, Ofertantul devenit prestator, trebuie să respecte următoarele reguli:
7.4 | trebuie să folosească acel personal nominalizat în Propunerea tehnică;
7.5 | cu excepția unor cauze care nu țin de prestator și care sunt acceptabile pentru beneficiar, prestatorul nu trebuie să elimine/scoată persoane nominalizate pentru realizarea obiectivului de investiții;
7.6 | daca o persoană este retrasă, atunci prestatorul trebuie să o înlocuiască cu altă persoană acceptată de către beneficiar, cu experiență și capacitate profesională cel puțin echivalentă.
7.7 | Prestatorul, în cadrul activităților desfășurate de către personalul său, va respecta prevederile legale în vigoare privind prelucrarea datelor personale.
7.8 | Pentru personalul de specialitate ale căror diplome, certificări și oricăror altor documente (care atestă studiile/ calificările/ certificările acestora), sunt emise de autorități competente din alte state, Ofertantul are obligația să prezinte documente oficiale emise de către Autoritățile române prin care se recunoaște echivalarea acestora.
7.9 | Toate activitățile minime și obligatorii din Caietul de sarcini vor fi prestate în conformitate cu prevederile legale prin următoarele categorii de personal de specialitate:
7.10 | · personal tehnic;
7.11 | · personal de execuție.
7.12 | Personalul tehnic
7.13 | Ofertantul va nominaliza în Propunerea tehnică un responsabil tehnic, având următoarele atribuții:
7.14 | a) va asigura respectarea prevederilor legale;
7.15 | b) va coordona realizarea activităților, identificarea și analizarea riscurilor și precizarea acțiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietăți și mediu;
7.16 | c) va elabora și furniza beneficiarului toate documentele în legătură cu componentele furnizate de către prestator;
7.17 | d) va reprezenta punctul principal de contact pentru comunicarea cu beneficiarul;
7.18 | e) va coordona personalul de execuție;
7.19 | f) va identifica și monitoriza riscurile și problemele tehnice pentru înlocuirea componentelor solicitate;
7.20 | g) va identifica mecanismele de reacție și soluțiile de rezolvare pentru eventualele problemele tehnice;
7.21 | va instala componentele, va configura, verifica și testa blocul paralel redundant UPS
7.22 | Responsabilul tehnic va trebui să dețină o experiență profesională specifică de minim 3 ani în domeniul electroalimentării pentru punere în funcțiune sau reparație/ revizie (întreținere preventivă și/sau corectivă) UPS de minim 400 kVA.
7.23 | Pentru responsabilul tehnic nominalizat, Ofertantul va prezenta următoarele documente:
7.24 | a) CV în limba română actualizat, semnat de către titular, din care să reiasă pregătirea profesională și experiența;
7.25 | b) diplomă de licență în domeniul electric/electronic/energetic sau echivalent;
7.26 | c) experiență generală sau specifică în domeniu, demonstrată prin copii ale unor documente precum: contracte de muncă, contracte de colaborare, contracte de prestări servicii, fișe de post, adeverințe, recomandări sau altele similare; Orice document(e) prezentat(e) de ofertant pentru demonstrarea experienței specifice trebuie să fie emis(e), semnat(e) sau contrasemnat(e) de beneficiarul serviciilor sau de angajator. Din document(e) trebuie să rezulte în mod clar numele și prenumele specialistului, rolul/ postul/ funcția acestuia, activitățile desfășurate și perioada de desfășurare;
7.27 | d) declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea activităților de reparație.
7.28 | Personalul de execuție
7.29 | Ofertantul va nominaliza în Propunerea tehnică minim un electrician autorizat ANRE, minim grad IIB;
7.30 | Pentru electricianul nominalizat, Ofertantul va prezenta următoarele documente:
7.31 | CV actualizat, semnat de către titular din care să reiasă pregătirea profesională și experiența;
7.32 | certificare/autorizație emisă de către organismele competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
7.33 | declarație de disponibilitate pentru perioada implicării efective în derularea activităților de reparație.
7.34 | Personalul prestatorului va dispune de instrumentele și uneltele specifice conform legislației în vigoare, în vederea realizării activităților solicitate prin Caietul de sarcini la un nivel profesionist (calitate ridicată) și își va desfășura activitatea numai sub conducerea și supravegherea responsabilului tehnic.
8. | Comunicări
2024-01-08 | Orice comunicare între beneficiar şi prestator, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor, trebuie să fie făcută în scris, document ce trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele și să prestăm serviciile în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Caietul de sarcini;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2024
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.