## Form_of_teh
OFERTANT
S.C. ..........................
Formular Ofertă Tehnică
2023_A1_049_UPS-uri
Către,
MINISTERUL FINANŢELOR
Bucureşti, Bdul.Libertății, nr. 16, sector 5
1. Examinând Scrisoarea de intenție și având în vedere Specificațiile tehnice publicate, subsemnatul, reprezentant al ofertantului, ne oferim să livrăm produsele solicitate, după cum urmează:
Nr. crt | Produse solicitate/ Cerințe minime | Mod de îndeplinire
|  | DA/NU | Observații
0 | 1 | 2 | 3
1. | UPS tip 1 |  | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
1.1 | tip UPS: modular, scalabil, cu module Hot Swap intre 10 KVA/KW și 50 kVA/KW și acumulatorii staționari integrați în carcasa UPS-ului, destinat pentru infrastructură critică și aplicații critice;
1.2 | putere disponbilă: minim 40 kVA;
1.3 | putere disponbilă: minim 40 kW;
1.4 | redundanță internă module UPS de tip: minim N+1;
1.5 | eficiență AC/AC în regim dublă conversie (nu în regimuri de tip ECO, High Efficiency, Ultra high Efficiency etc.): minim 96,5% pentru încărcarea maximă (100%) a UPS-ului;
1.6 | UPS online cu dublă conversie paralelizabil până la minim 4 unităţi;
1.7 | durată de viaţă declarată de către producător, document public disponibil online pe pagina producătorului: minim 15 ani;
1.8 | temperatură de funcționare, fără scăderea puterii nominale a UPS-ului, interval minim 0°C↔+40°C;
1.9 | capacitate suprasarcină 125%: minim 10 minute, funcționare normală;
1.10 | capacitate suprasarcină 125%: minim 1 minut, funcționare doar pe acumulatorii staționari;
1.11 | capacitate suprasarcină 150%: minim 1 minut, funcționare normală;
1.12 | număr faze intrare/ieşire: 3/3;
1.13 | tensiune de intrare: 3x400 Vac ±15 %;
1.14 | curent de intrare: maxim 72A @ 400V;
1.15 | curent de scurtcircuit: minim 65 kA;
1.16 | distorsiune armonică de intrare la încărcare maximă a UPS-ului: maxim 6%;
1.17 | tensiune de ieşire: 3x400 Vac ± 1 %;
1.18 | nivel acustic, măsurat la 1m de echipament și pentru încărcarea maximă a UPS-ului: 54 dB (Nu se accepta declarația pe proprie răspundere a ofertantului);
1.19 | ieşire: sinusoidală;
1.20 | grad de protecție: minim IP 20;
1.21 | monitorizare ventilatoare, redundanță internă ventilatoare de tip minim N+1;
1.22 | acumulatori staționari incluși și integrați în carcasa UPS-ului: industriali; închiși; fără mentenanță; de tip VRLA-AGM;
1.23 | UPS-ul va dispune de acumulatori proprii dimensionaţi astfel încât să poată alimenta echipamentele informatice pentru minim 5 minute la sarcina nominală a UPS-ului.
1.24 | standarde de conformitate: IEC62040-1-1, IEC 62040-2, RoHS, Energy STAR;
1.25 | garanție tehnică: minim 36 luni;
1.26 | cantitate: 1 buc.
2. | UPS tip 2 |  | Parametrii tehnici și funcționali ofertați (conform informațiilor din fișa de date a producătorului produsului)
2.1 | tip UPS: modular, cu module Hot Swap și acumulatorii staționari integrați în carcasa UPS-ului, destinat pentru infrastructură critică și aplicații critice;
2.2 | putere disponbilă: minim 15 kVA;
2.3 | putere disponbilă: minim 15 kW;
2.4 | redundanță internă module UPS de tip: minim N+0;
2.5 | eficiență AC/AC în regim dublă conversie (nu în regimuri de tip ECO, High Efficiency, Ultra high Efficiency etc.): minim 96,5% pentru încărcarea maximă (100%) a UPS-ului;
2.6 | UPS online cu dublă conversie paralelizabil până la minim 4 unităţi;
2.7 | durată de viaţă declarată de către producător, document public disponibil online pe pagina producătorului: minim 15 ani;
2.8 | temperatură de funcționare, fără scăderea puterii nominale a UPS-ului, interval minim 0°C↔+40°C;
2.9 | capacitate suprasarcină 125%: minim 10 minute, funcționare normală;
2.10 | capacitate suprasarcină 125%: minim 1 minut, funcționare doar pe acumulatorii staționari;
2.11 | capacitate suprasarcină 150%: minim 1 minut, funcționare normală;
2.12 | număr faze intrare/ieşire: 3/3;
2.13 | tensiune de intrare: 3x400 Vac ±15 %;
2.14 | curent de intrare: maxim 27A;
2.15 | curent de scurtcircuit: minim 65 kA;
2.16 | distorsiune armonică de intrare la încărcare maximă a UPS-ului: maxim 3%;
2.17 | tensiune de ieşire: 3x400 Vac ± 1 %;
2.18 | nivel acustic, măsurat la 1m de echipament și pentru încărcarea maximă a UPS-ului: 55 dB (Nu se acceptă declarația pe propria răaspundere a ofertantului);
2.19 | ieşire: sinusoidală;
2.20 | grad de protecție: minim IP 20;
2.21 | monitorizare ventilatoare, redundanță internă ventilatoare;
2.22 | acumulatori staționari incluși și integrați în carcasa UPS-ului: industriali; închiși; fără mentenanță; de tip VRLA-AGM;
2.23 | UPS-ul va dispune de acumulatori proprii dimensionaţi astfel încât să poată alimenta echipamentele informatice pentru minim 39 minute la sarcina nominală a UPS-ului;
2.24 | standarde de conformitate: IEC62040-1-1, IEC 62040-2, RoHS, Energy STAR (se vor prezenta certificatele);
2.25 | garanție tehnică: minim 36 luni;
2.26 | cantitate: 1 buc.
3 | Accesorii incluse:
3.1 | Furnizorul va furniza toate produsele, accesoriile și consumabilele (de ex. acumulatorii staționari etc.) necesare activităților de instalare, punere în funcțiune, testare și garanție tehnică;
3.2 | Pentru fiecare produs în parte se vor livra toate accesoriile și consumabilele necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent dacă acestea au fost sau nu expres solicitate;
4 | Recepția produselor
4.1 | Furnizorul va garanta că la data Recepţiei calitative finale produsul va avea cel puţin caracteristicile tehnice și calităţile solicitate de către Achizitor și declarate de către acesta în Propunerea tehnică, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectat de vicii aparente și/sau ascunse care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire;
4.2 | Transferul drepturilor de proprietate și/sau folosință, și al oricăror drepturi conexe către Achizitor, va avea loc la data recepției calitative finale;
4.3 | Recepția se va efectua pe bază de procese verbale semnate de reprezentanții achizitorului. Reprezentantul furnizorului va semna procesele verbale pentru luare la cunoștință și posibilitatea de a prezenta eventuale explicații și/sau observații.
4.4 | Recepția produselor se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:
4.5 | A. Recepția cantitativă
4.5.1 | Se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată, în locația indicată de către Achizitor și va consta în:
4.5.2 | a) numărarea bucată cu bucată a produselor; b) verificarea aspectului exterior, a integrității fizice și a caracteristicilor constructive pentru produsele livrate; c) verificarea existenței documentelor de însoțire a mărfii (aviz de însoțire a mărfii/aviz de expediție etc.); d) verificarea existenței certificatului/certificatelor de garanție; e) verificarea existenței documentației tehnice aferente fiecărui tip de produs; h) întocmire Proces Verbal de Recepție Cantitativă, în care se va consemna îndeplinirea tuturor activităților descrise mai sus.
4.5.3 | Achizitorul își rezervă un termen de 2 zile lucrătoare pentru realizarea recepției cantitative.
4.6 | B. Recepția calitativă
4.6.1 | Se va realiza după testarea produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate, și va consta în:
4.6.2 | a) verificarea electroalimentării produselor livrate; b) verificarea conformității produselor livrate cu specificațiile tehnice din prezentul document și din Propunerea tehnică, prin efectuarea de teste funcționale. Testele funcționale din cadrul recepției vizează respectarea cerințelor Achizitorului și a specificațiilor producătorului (de ex. caracteristici tehnice, constructive, electrice, cerințele funcționale etc.). c) întocmirea unui Proces Verbal de Recepție Calitativă Finală, în care se va consemna îndeplinirea tuturor activităților descrise mai sus.
4.6.3 | Achizitorul își rezervă un termen de 2 zile lucrătoare pentru realizarea recepției cantitative finale.
4.6.4 | Procesul verbal de recepție calitativă (parțială sau finală) va include unul din următoarele rezultate: a) acceptat; b) refuzat.
4.6.7 | Referitor la procesul-verbal de recepție refuzat, Furnizorul va analiza observațiile primite și va efectua modificările solicitate în termen maxim de 3 zile lucrătoare. După efectuarea modificărilor solicitate de către Achizitor se va relua recepția calitativă.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să livrăm produsele în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în Scrisoarea de intenție și în Specificațiile tehnice;
3. Oferta este valabilă |  |  | (nu mai putin de 30 de zile)
4. Alături de oferta de bază nu depunem ofertă alternativă.
5. Alte informații (dacă este cazul):
Data | ....../......../2023
Reprezentant împuternicit .......................... (nume şi prenume)*)
…....................... (semnătură autorizată)
*) Formularul se va transmite atât în format .pdf (asumat de reprezentantul ofertantului prin semnarea acestuia) cât și în format editabil.